## Principal
Cálculo de Esforços Mecânicos
Formulários de cálculos |  | Materiais | Outros
Configurações

## Estai_Resultante
| ângulo | Resultante - kgf |  |  | Ângulo estai |  | ALTURA POSTE (m) | 11 | 9.3 | [8 empty] | REDUZIR T PRI | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | dsd
| 255 | 1489 |  |  | 75 |  | DISTANCIA DO TOPO (cm) | 20 |  |  | 1 | [6 empty] | RED TENSAO SEC |  |  | 1/0 CA VÃO 40m | 230 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 180 | 1
[7 empty] | AFASTAMENTO BT (cm) | 40 | [12 empty] | 4/0 CA VÃO 40m | 460 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 315 | 1
|  | 360 | 495 | 230 | 180 | 180 | VÃO REGULADOR (m) | 80 | [12 empty] | 336,4 CA VÃO 40m | 735 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1
|  | 6.2832 | 8.6394 | 4.0143 | 3.1416 | 3.1416 | DISTÂNCIA SECUNDÁRIA SOLO (cm) |  | 720 | [13 empty] | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1 | 3500 | 1
| COSENO | 2694.7742 | -1905.4931 | -394.3606 | 0 | 0 | DISTÂNCIA TELEFONE/CABO SOLO (cm) |  | 550 | [13 empty] | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1 | 3500 | 1
| SENO | -6.603e-13 | 1905.4931 | -469.9806 | 0 | 0 | [16 empty] | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1 |  | 1 | 75 | 1
[7 empty] | FORÇA 01 |  | BITOLA | FORMAÇÃO | [9 empty] | kgf | 35mm² Cabo Coberto VÃO 40m | 190 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 |  | 1 | 255 | 1
| COSENO | 394.9205 | 155962.2183 |  |  |  | Nº FASES MT | 3 | 4/0 | CAA | 4/0 CAA VÃO 80m | 918 | FALSE | FALSE | 2754 | FALSE | FALSE | 2754 | 2754 | 2694.7742 | 50mm² Cabo Coberto VÃO 40m | 270 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 |  | 1
| RAIZ | 1488.8446 | 2216658.3117 |  |  |  | NEUTRO MT |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 95mm² Cabo Coberto VÃO 40m | 390 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FORÇA 01 |  | 1
| SENO | 1435.5125 | 2060696.0935 |  |  |  | Nº FASES BT |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 |  | 0 | 150mm² Cabo Coberto VÃO 40m | 450 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FORÇA 02 |  | 1
[7 empty] | NEUTRO BT |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 |  | 0 | 3 (35 + 35)mm² multiplexado VÃO 40m | 280 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FORÇA 03 |  | 1
|  |  | 311924.4365 |  |  |  | FIO PILOTO IP |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 |  | 0 | 3 (50 + 50)mm² multiplexado VÃO 40m | 280 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FORÇA 04 |  | 1
|  |  | 1175950.5898 |  |  |  | TELEFONE N° PARES |  | ÂNGULO | 180 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 3 (70 + 70)mm² multiplexado VÃO 40m | 280 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FORÇA 05 |  | 1
|  |  | 0.26525 |  |  |  | TV CABO - kgf |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 3 (120 + 70)mm² multiplexado VÃO 40m | 400 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ESFORÇO RESULTANTE |  | 1
|  |  | -0.26525 |  |  |  | FIBRA OPTICA - kgf |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 4 CAA VÃO 40m | 207 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÂNGULO ESTAI |  | 1
|  |  | 118.6465 | [16 empty] | 2694.7742 | 2 CAA VÃO 40m | 317 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1
|  |  | 74.618 | 285.382 | [16 empty] | 1/0 CAA VÃO 40m | 492 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
|  |  | -74.618 | 254.618 |  |  | FORÇA 02 |  | BITOLA | FORMAÇÃO | [9 empty] | kgf | 2/0 CAA VÃO 40m | 588 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
[7 empty] | Nº FASES MT | 3 | 4/0 | CAA | 4/0 CAA VÃO 80m | 918 | FALSE | FALSE | 2754 | FALSE | FALSE | 2754 | 2754 | 2694.7742 | 3/0 CAA VÃO 40m | 750 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
Esforço Resultante - kgf |  |  | 254.618 |  |  |  | NEUTRO MT |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 4/0 CAA VÃO 40m | 945 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
Posição do Estai - Ângulo |  |  | 74.618 |  |  |  | Nº FASES BT |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 |  | 0 | 4 CAA VÃO 60m | 207 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
[7 empty] | NEUTRO BT |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 |  | 0 | 2 CAA VÃO 60m | 317 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
[7 empty] | FIO PILOTO IP |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 |  | 0 | 1/0 CAA VÃO 60m | 488 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
[7 empty] | TELEFONE N° PARES |  | ÂNGULO | 315 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2/0 CAA VÃO 60m | 588 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
[7 empty] | TV CABO - kgf |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 3/0 CAA VÃO 60m | 741 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | FIBRA OPTICA - kgf |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 4/0 CAA VÃO 60m | 933 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 2694.7742 | 4 CAA VÃO 80m | 209 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 2 CAA VÃO 80m | 316 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | FORÇA 03 |  | BITOLA | FORMAÇÃO | [9 empty] | kgf | 1/0 CAA VÃO 80m | 484 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Nº FASES MT | 3 | 4 | CAA | 4 CAA VÃO 80m | 209 | FALSE | FALSE | 627 | FALSE | FALSE | 627 | 627 | 613.5161 | 2/0 CAA VÃO 80m | 580 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | NEUTRO MT |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 3/0 CAA VÃO 80m | 730 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Nº FASES BT |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 |  | 0 | 4/0 CAA VÃO 80m | 918 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | NEUTRO BT |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 |  | 0 | 4 CAA VÃO 100m | 312 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | FIO PILOTO IP |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 |  | 0 | 2 CAA VÃO 100m | 315 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TELEFONE N° PARES |  | ÂNGULO | 50 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1/0 CAA VÃO 100m | 479 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TV CABO - kgf |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2/0 CAA VÃO 100m | 575 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | FIBRA OPTICA - kgf |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 3/0 CAA VÃO 100m | 718 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 613.5161 | 4/0 CAA VÃO 100m | 902 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 4 CAA VÃO 120m | 330 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | FORÇA 04 |  | BITOLA | FORMAÇÃO | [9 empty] | kgf | 2 CAA VÃO 120m | 470 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Nº FASES MT |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1/0 CAA VÃO 120m | 474 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | NEUTRO MT |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 2/0 CAA VÃO 120m | 569 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Nº FASES BT |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 |  | 0 | 3/0 CAA VÃO 120m | 706 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | NEUTRO BT |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 |  | 0 | 4/0 CAA VÃO 120m | 885 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | FIO PILOTO IP |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 |  | 0 | 3,09 CAZ VÃO 40m | 443.22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TELEFONE N° PARES |  | ÂNGULO |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 4,17 CAZ VÃO 40m | 443.22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TV CABO - kgf |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 4 CA VÃO 40m | 116.22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | FIBRA OPTICA - kgf |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2 CA VÃO 40m | 178.08 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 1/0 CA VÃO 40m | 265.89 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 2/0 CA VÃO 40m | 579.33 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | FORÇA 05 |  | BITOLA | FORMAÇÃO | [9 empty] | kgf | 3/0 CA VÃO 40m | 407.23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Nº FASES MT |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 4/0 CA VÃO 40m | 512.53 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | NEUTRO MT |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 336,4 CA VÃO 40m | 801.36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Nº FASES BT |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 |  | 0 | 3,09 CAZ VÃO 60m | 286.49 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | NEUTRO BT |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 |  | 0 | 4,17 CAZ VÃO 60m | 443.55 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | FIO PILOTO IP |  |  |  | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 |  | 0 | 4 CA VÃO 60m | 145.86 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TELEFONE N° PARES |  | ÂNGULO |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2 CA VÃO 60m | 223.43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TV CABO - kgf |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1/0 CA VÃO 60m | 259.98 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | FIBRA OPTICA - kgf |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2/0 CA VÃO 60m | 579.82 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 3/0 CA VÃO 60m | 392.58 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 4/0 CA VÃO 60m | 492.18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | CONFIGURAÇÃO | [12 empty] | 336,4 CA VÃO 60m | 767.88 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ALTURA POSTE (m) | DISTANCIA DO TOPO | AFASTAMENTO BT | N° Pares | Brasil Telecom | VÃO REGULADOR | Nº FASES | BITOLA | FORMAÇÃO | [5 empty] | 3,09 CAZ VÃO 80m | 286.81 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 20 | 20 |  |  | 0 | [8 empty] | 4,17 CAZ VÃO 80m | 444.22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10 | 40 | 40 | 10 | 385 | 40 | 1 | 4 | CAA | [5 empty] | 4 CA VÃO 80m | 141.26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 11 |  | 60 | 20 | 385 | 60 | 2 | 2 | CA | [5 empty] | 2 CA VÃO 80m | 226.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 12 |  | 80 | 30 | 385 | 80 | 3 | 1/0 | CAZ | [5 empty] | 1/0 CA VÃO 80m | 329.23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 13 |  |  | 50 | 379 | 100 |  | 2/0 | Cabo Coberto | [5 empty] | 2/0 CA VÃO 80m | 580.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 75 | 379 | 120 |  | 3/0 | multiplexado | [5 empty] | 3/0 CA VÃO 80m | 376.59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 100 | 397 |  |  | 4/0 | [6 empty] | 4/0 CA VÃO 80m | 470.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 150 | 397 |  |  | 336.4 | [6 empty] | 336,4 CA VÃO 80m | 731.13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 200 | 417 |  |  | 3.09 | [6 empty] | 3,09 CAZ VÃO 100m | 287.35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 300 | 460 |  |  | 4.17 | [6 empty] | 4,17 CAZ VÃO 100m | 444.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 400 | 482 |  |  | 35mm² | [6 empty] | 4 CA VÃO 100m | 148.12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 600 | 546 |  |  | 50mm² | [6 empty] | 2 CA VÃO 100m | 227.02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 95mm² | [6 empty] | 1/0 CA VÃO 100m | 330.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 150mm² | [6 empty] | 2/0 CA VÃO 100m | 580.79 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 (35 + 35)mm² | [6 empty] | 3/0 CA VÃO 100m | 508.84 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 (50 + 50)mm² | [6 empty] | 4/0 CA VÃO 100m | 627.18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 (70 + 70)mm² | [6 empty] | 336,4 CA VÃO 100m | 696.56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 (120 + 70)mm² | [6 empty] | 3,09 CAZ VÃO 120m | 287.89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 4,17 CAZ VÃO 120m | 445.72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 4 CA VÃO 120m | 152.92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 2 CA VÃO 120m | 152.92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 1/0 CA VÃO 120m | 341.65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 2/0 CA VÃO 120m | 581.52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 3/0 CA VÃO 120m | 501.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 4/0 CA VÃO 120m | 647.02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 336,4 CA VÃO 120m | 1018.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 336,4 CAA (LINNET) VÃO 40m | 1570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 336,4 CAA (MERLIN) VÃO 40m | 1058.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 336,4 CAA (ORIOLE) VÃO 40m | 1838.11 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 336,4 CAA (LINNET) VÃO 60m | 1552.26 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 336,4 CAA (MERLIN) VÃO 60m | 1029.2 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 336,4 CAA (ORIOLE) VÃO 60m | 1824.1 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 336,4 CAA (LINNET) VÃO 80m | 1530 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 336,4 CAA (MERLIN) VÃO 80m | 995.05 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 336,4 CAA (ORIOLE) VÃO 80m | 1942.39 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 336,4 CAA (LINNET) VÃO 100m | 1504 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 336,4 CAA (MERLIN) VÃO 100m | 959.76 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 336,4 CAA (ORIOLE) VÃO 100m | 1784.41 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 336,4 CAA (LINNET) VÃO 120m | 1477 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 336,4 CAA (MERLIN) VÃO 120m | 927.12 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 336,4 CAA (ORIOLE) VÃO 120m | 1761.07 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[23 empty] | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Relat_Flechas
CÁLCULO DE TRAÇÕES E FLECHAS DE MONTAGEM
|  | Elaborado por: |  | Eleandro Luis Marques da Silva |  |  | CREA: | 127488
|  | Função: | Eletrotécnico |  |  |  | Data
Dados do condutor
Cabo | Diâmetro | Secção | Peso (kg / m) | Mod. Elasti. (kg / m) | Coef. Dilatação ( / º C) | T. de Ruptura (kgf)
3#50(50CAL)CA-XLPE | 0,0279 | 61136178437.0208 | 0,6690 | 6600000000 | 0,00002304 | 1640
Vão de cálculo |  | 27,5 |  | Võa Crítico (m) |  | 57,24
Projeto nº |  |  |  | Estrutura |  | EM NIVEL
Tipo de rede |  | RURAL |  | Desnível de:(m)
Condição de Maior duração |  |  |  | Pior condição |  | Inverno
Temperatura (º C) |  | Tração máxima (%) |  | Vão ficticio (a") em (m)
20 |  | 7 |  | Trecho
OBS:. A Flecha f deve ser medida a uma distância (a'' / 2) de A, ou em alguns casos pode se medir f - h a uma distância (a - (a'' / 2 ) de B.
Hipótese | Descrição | Temperatura | Pressão | Tração de projeto |  | Tração de montagem |  | Flecha | % T. RUP | T. RUP (kgf) | iterações
|  |  | do vento | % Máx. T rup. | kgf | % T. RUP | (kgf) | (m) | c / vento | c / vento | neces.
55 | Temper. mínima | -5 | 0 | 12 | 196,80 | 10,17 | 166,79 | 0,38 | 10,17 | 166,79 | 6
56 | - | 0 | 0 | 12 | 196,80 | 9,21 | 151,03 | 0,42 | 9,21 | 151,04 | 6
57 | - | 5 | 0 | 12 | 196,80 | 8,47 | 138,95 | 0,46 | 8,47 | 138,91 | 6
58 | - | 10 | 0 | 12 | 196,80 | 7,89 | 129,32 | 0,49 | 7,89 | 129,40 | 6
59 | Vento máximo | 15 | 0 | 12 | 196,80 | 7,40 | 121,42 | 0,52 | 7,40 | 121,36 | 6
60 | Maior duração | 20 | 0 | 12 | 196,80 | 7,00 | 114,80 | 0,55 | 7,00 | 114,80 | 6
61 | - | 25 | 0 | 12 | 196,80 | 6,66 | 109,14 | 0,58 | 6,66 | 109,22 | 6
62 | - | 30 | 0 | 12 | 196,80 | 6,36 | 104,24 | 0,61 | 6,36 | 104,30 | 6
63 | - | 35 | 0 | 12 | 196,80 | 6,09 | 99,94 | 0,63 | 6,09 | 99,88 | 6
64 | - | 40 | 0 | 12 | 196,80 | 5,86 | 96,13 | 0,66 | 5,86 | 96,10 | 7
65 | - | 45 | 0 | 12 | 196,80 | 5,65 | 92,71 | 0,68 | 5,65 | 92,66 | 7
66 | Flecha Máxima | 50 | 0 | 12 | 196,80 | 5,47 | 89,64 | 0,71 | 5,47 | 89,71 | 7
328

## Tabelas_de_Flexas
TABELA DE TRAÇÕES E FLECHAS DE MONTAGEM
CONDUTOR: cobertos
Condições:
Temperatura mínima de – 5 °C com 33,33 % da tração de ruptura
Vento máximo de 130 km/h a 15 °C |  |  |  |  | 0
Vento reduzido a 15 °C com 40,00 % da tração de ruptura
Maior duração com temperatura de 20 °C com 7 % da tração de ruptura
Flecha máxima com 50 °C | [11 empty] | =((Relat_Flechas!$D$12)*(Tabelas_de_Flexas!F$14^2))/(8*C16)
Flechas em metros
Cabo Multiplexado 3#50(50CAL)CA-XLPE - Vão básico 27,5 m
Temp º | Tração daN | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155
-5 | 166,79 | 0.45124 | 0.61419 | 0.80221 | 1.0153 | 1.2534 | 1.5167 | 1.805 | 2.1183 | 2.4568 | 2.8203 | 3.2088 | 3.6225 | 4.0612 | 4.5249 | 5.0138 | 5.5277 | 6.0667 | 6.6307 | 7.2199 | 7.834 | 8.4733 | 9.1376 | 9.827 | 10.5415 | 11.281 | 12.0456
0 | 151,03 | 0.49833 | 0.67828 | 0.88592 | 1.1212 | 1.3842 | 1.6749 | 1.9933 | 2.3394 | 2.7131 | 3.1146 | 3.5437 | 4.0005 | 4.485 | 4.9971 | 5.537 | 6.1045 | 6.6997 | 7.3227 | 7.9733 | 8.6515 | 9.3575 | 10.0911 | 10.8525 | 11.6415 | 12.4582 | 13.3026
5 | 138,95 | 0.54165 | 0.73725 | 0.96294 | 1.2187 | 1.5046 | 1.8206 | 2.1666 | 2.5428 | 2.949 | 3.3853 | 3.8517 | 4.3483 | 4.8749 | 5.4316 | 6.0184 | 6.6352 | 7.2822 | 7.9593 | 8.6664 | 9.4037 | 10.171 | 10.9684 | 11.796 | 12.6536 | 13.5413 | 14.4591
10 | 129,32 | 0.58199 | 0.79215 | 1.0346 | 1.3095 | 1.6166 | 1.9561 | 2.3279 | 2.7321 | 3.1686 | 3.6374 | 4.1386 | 4.6721 | 5.2379 | 5.836 | 6.4665 | 7.1293 | 7.8245 | 8.552 | 9.3118 | 10.1039 | 10.9284 | 11.7852 | 12.6744 | 13.5959 | 14.5497 | 15.5358
15 | 121,42 | 0.61985 | 0.84369 | 1.102 | 1.3947 | 1.7218 | 2.0834 | 2.4794 | 2.9099 | 3.3748 | 3.8741 | 4.4078 | 4.976 | 5.5787 | 6.2157 | 6.8873 | 7.5932 | 8.3336 | 9.1084 | 9.9176 | 10.7613 | 11.6395 | 12.552 | 13.499 | 14.4804 | 15.4963 | 16.5466
20 | 114,80 | 0.6556 | 0.89234 | 1.1655 | 1.4751 | 1.8211 | 2.2035 | 2.6224 | 3.0777 | 3.5694 | 4.0975 | 4.662 | 5.263 | 5.9004 | 6.5742 | 7.2844 | 8.0311 | 8.8141 | 9.6336 | 10.4895 | 11.3819 | 12.3106 | 13.2758 | 14.2774 | 15.3155 | 16.3899 | 17.5008
25 | 109,14 | 0.6896 | 0.93862 | 1.2259 | 1.5516 | 1.9155 | 2.3178 | 2.7584 | 3.2373 | 3.7545 | 4.31 | 4.9038 | 5.5359 | 6.2064 | 6.9151 | 7.6622 | 8.4476 | 9.2712 | 10.1332 | 11.0335 | 11.9722 | 12.9491 | 13.9643 | 15.0179 | 16.1097 | 17.2399 | 18.4084
30 | 104,24 | 0.72201 | 0.98274 | 1.2836 | 1.6245 | 2.0056 | 2.4268 | 2.888 | 3.3894 | 3.931 | 4.5126 | 5.1343 | 5.7961 | 6.4981 | 7.2402 | 8.0224 | 8.8446 | 9.707 | 10.6096 | 11.5522 | 12.5349 | 13.5578 | 14.6207 | 15.7238 | 16.867 | 18.0503 | 19.2737
35 | 99,94 | 0.75308 | 1.025 | 1.3388 | 1.6944 | 2.0919 | 2.5312 | 3.0123 | 3.5353 | 4.1001 | 4.7067 | 5.3552 | 6.0455 | 6.7777 | 7.5517 | 8.3675 | 9.2252 | 10.1247 | 11.066 | 12.0492 | 13.0743 | 14.1411 | 15.2498 | 16.4003 | 17.5927 | 18.8269 | 20.103
40 | 96,13 | 0.78292 | 1.0656 | 1.3919 | 1.7616 | 2.1748 | 2.6315 | 3.1317 | 3.6754 | 4.2626 | 4.8933 | 5.5675 | 6.2851 | 7.0463 | 7.851 | 8.6992 | 9.5908 | 10.526 | 11.5046 | 12.5268 | 13.5924 | 14.7016 | 15.8542 | 17.0503 | 18.29 | 19.5731 | 20.8997
45 | 92,71 | 0.81181 | 1.105 | 1.4432 | 1.8266 | 2.255 | 2.7286 | 3.2472 | 3.811 | 4.4198 | 5.0738 | 5.7728 | 6.517 | 7.3063 | 8.1406 | 9.0201 | 9.9446 | 10.9143 | 11.929 | 12.9889 | 14.0938 | 15.2439 | 16.4391 | 17.6793 | 18.9647 | 20.2951 | 21.6707
50 | 89,64 | 0.83961 | 1.1428 | 1.4926 | 1.8891 | 2.3322 | 2.822 | 3.3584 | 3.9415 | 4.5712 | 5.2476 | 5.9705 | 6.7402 | 7.5565 | 8.4194 | 9.329 | 10.2852 | 11.2881 | 12.3376 | 13.4337 | 14.5765 | 15.766 | 17.0021 | 18.2848 | 19.6142 | 20.9902 | 22.4129
Cabo Multiplexado 3#50(50CAL)CA-XLPE - Vão básico 27,5 m | bar: 30 to 140
Temp º | Tração daN | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270
-5 | 166,79 | 12.8353 | 13.65 | 14.4899 | 15.3547 | 16.2447 | 17.1597 | 18.0998 | 19.0649 | 20.0552 | 21.0705 | 22.1108 | 23.1762 | 24.2667 | 25.3823 | 26.5229 | 27.6887 | 28.8794 | 30.0953 | 31.3362 | 32.6022 | 33.8932 | 35.2093 | 36.5505
0 | 151,03 | 14.1747 | 15.0744 | 16.0019 | 16.957 | 17.9398 | 18.9503 | 19.9885 | 21.0544 | 22.1479 | 23.2692 | 24.4181 | 25.5947 | 26.799 | 28.031 | 29.2906 | 30.578 | 31.893 | 33.2357 | 34.6061 | 36.0042 | 37.43 | 38.8834 | 40.3646
5 | 138,95 | 15.407 | 16.385 | 17.393 | 18.4312 | 19.4995 | 20.5978 | 21.7263 | 22.8848 | 24.0734 | 25.2921 | 26.5409 | 27.8198 | 29.1288 | 30.4679 | 31.8371 | 33.2363 | 34.6657 | 36.1252 | 37.6147 | 39.1343 | 40.6841 | 42.2639 | 43.8738
10 | 129,32 | 16.5543 | 17.6051 | 18.6882 | 19.8037 | 20.9515 | 22.1317 | 23.3441 | 24.5889 | 25.8661 | 27.1755 | 28.5173 | 29.8915 | 31.2979 | 32.7367 | 34.2079 | 35.7113 | 37.2471 | 38.8153 | 40.4157 | 42.0485 | 43.7137 | 45.4111 | 47.1409
15 | 121,42 | 17.6314 | 18.7505 | 19.9042 | 21.0922 | 22.3147 | 23.5716 | 24.863 | 26.1888 | 27.549 | 28.9437 | 30.3728 | 31.8363 | 33.3343 | 34.8667 | 36.4336 | 38.0348 | 39.6706 | 41.3407 | 43.0453 | 44.7843 | 46.5578 | 48.3657 | 50.2081
20 | 114,80 | 18.6481 | 19.8318 | 21.0519 | 22.3085 | 23.6015 | 24.9309 | 26.2967 | 27.699 | 29.1376 | 30.6127 | 32.1242 | 33.6722 | 35.2565 | 36.8773 | 38.5345 | 40.2281 | 41.9582 | 43.7247 | 45.5275 | 47.3669 | 49.2426 | 51.1548 | 53.1033
25 | 109,14 | 19.6152 | 20.8603 | 22.1437 | 23.4654 | 24.8255 | 26.2238 | 27.6605 | 29.1354 | 30.6487 | 32.2003 | 33.7902 | 35.4184 | 37.0849 | 38.7898 | 40.5329 | 42.3144 | 44.1341 | 45.9922 | 47.8886 | 49.8233 | 51.7963 | 53.8076 | 55.8573
30 | 104,24 | 20.5372 | 21.8409 | 23.1846 | 24.5685 | 25.9924 | 27.4565 | 28.9607 | 30.505 | 32.0894 | 33.7139 | 35.3786 | 37.0833 | 38.8282 | 40.6132 | 42.4382 | 44.3034 | 46.2087 | 48.1542 | 50.1397 | 52.1653 | 54.2311 | 56.337 | 58.4829
35 | 99,94 | 21.4209 | 22.7806 | 24.1821 | 25.6255 | 27.1108 | 28.6378 | 30.2067 | 31.8175 | 33.4701 | 35.1645 | 36.9008 | 38.6789 | 40.4988 | 42.3606 | 44.2642 | 46.2096 | 48.1969 | 50.226 | 52.297 | 54.4098 | 56.5644 | 58.7609 | 60.9992
40 | 96,13 | 22.2698 | 23.6835 | 25.1406 | 26.6412 | 28.1853 | 29.7729 | 31.404 | 33.0785 | 34.7966 | 36.5582 | 38.3633 | 40.2119 | 42.1039 | 44.0395 | 46.0185 | 48.0411 | 50.1071 | 52.2167 | 54.3697 | 56.5663 | 58.8063 | 61.0898 | 63.4169
45 | 92,71 | 23.0914 | 24.5571 | 26.068 | 27.6239 | 29.225 | 30.8712 | 32.5624 | 34.2988 | 36.0803 | 37.9068 | 39.7785 | 41.6952 | 43.6571 | 45.6641 | 47.7161 | 49.8133 | 51.9556 | 54.1429 | 56.3754 | 58.653 | 60.9756 | 63.3434 | 65.7563
50 | 89,64 | 23.8822 | 25.3982 | 26.9608 | 28.57 | 30.2259 | 31.9284 | 33.6776 | 35.4735 | 37.3159 | 39.205 | 41.1408 | 43.1232 | 45.1523 | 47.228 | 49.3503 | 51.5193 | 53.7349 | 55.9972 | 58.3061 | 60.6617 | 63.0639 | 65.5128 | 68.0083

## Caracteristica_CABO
equação dos dois estados
BITOLAS | DIÂMETRO | SEÇÃO | PESO | Mod. DA |  | COEF. | TRAÇÃO DE | TRAÇÃO MÁXIMA DE | TRAÇÃO MÁXIMA DE | TRUP. EDS | TRUP.EDS | TRAÇÃO MÁXIMA DE RUP. | TRAÇÃO MÁXIMA DE rup. | Temperatura / velocidade deo vento |  |  |  | temperatura / velocidade deo vento |  |  |  | TEMP EDS | TEMP .EDS | VENTO EDS | VENTO EDS | Encordoamento
|  |  |  | ELAST. |  | DE DILAT. | RUPTURA | RUPT. Urbano | RUPT. Rural | Urbano | Rural | ancorado | ancorado | temp. urbano | temp .urbano | vento urbana | vento urbana | temp. rural | temp . Rural | vento rural | vento rural | Urbano | Rural | Urbano | Rural
| D (m) | S (m²) | P (kg/m) | E (kg/mm²) |  | F (°C-¹ x 10-6 | T (kgf) | continuo (%) | continuo (%) |  |  | Urbano | Rural | verão | inverno | verão | inverno | verão | inverno | verão | inverno
Cabo |  |  |  | inicial | final
4 CAA | 0.00635 | 2.466e-05 | 0.0854 | 8000000000 | 8000 | 1.91e-05 | 829 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAA | AWG | 4 | Cabo de Alumínio com Alma de Aço - CAA 4 AWG
2 CAA | 0.00802 | 3.925e-05 | 0.1359 | 8000000000 | 8000 | 1.91e-05 | 1263 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAA | AWG | 2 | Cabo de Alumínio com Alma de Aço - CAA 2 AWG
1/0 CAA | 0.01011 | 6.247e-05 | 0.2163 | 8000000000 | 8000 | 1.91e-05 | 1949 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAA | AWG | 1/0 | Cabo de Alumínio com Alma de Aço - CAA 1/0 AWG
2/0 CAA | 0.01134 | 6.743e-05 | 0.2721 | 8000000000 | 8000 | 1.91e-05 | 2425 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAA | AWG | 2/0 | Cabo de Alumínio com Alma de Aço - CAA 2/0 AWG
3/0 CAA | 0.01274 | 9.916e-05 | 0.3434 | 8000000000 | 8000 | 1.91e-05 | 2945 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAA | AWG | 3/0 | Cabo de Alumínio com Alma de Aço - CAA 3/0 AWG | Dados das NBRs 7270 e 7271.
4/0 CAA | 0.01431 | 0.0001251 | 0.4322 | 8000000000 | 8000 | 1.91e-05 | 3714 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAA | AWG | 4/0 | Cabo de Alumínio com Alma de Aço - CAA 4/0 AWG
336,4 CAA (LINNET) | 0.01829 | 0.00019803 | 0.6873 | 8000000000 | 8000 | 1.89e-05 | 6310 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAA | MCM | 336,4 (LINNET) | Cabo de Alumínio com Alma de Aço - CAA 336,4 (LINNET) MCM
336,4 CAA (MERLIN) | 0.01736 | 0.00017989 | 0.5425 | 7000000000 | 8000 | 2.12e-05 | 3795 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAA | MCM | 336,4 (MERLIN) | Cabo de Alumínio com Alma de Aço - CAA 336,4 (MERLIN) MCM
336,4 CAA (ORIOLE) | 0.01883 | 0.00021028 | 0.7821 | 8000000000 | 8000 | 1.78e-05 | 7782 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAA | MCM | 336,4 (ORIOLE) | Cabo de Alumínio com Alma de Aço - CAA 336,4 (ORIOLE) MCM
4 CA | 0.00588 | 2.114e-05 | 0.0584 | 6118000000 | 6180 | 2.304e-05 | 390 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CA | AWG | 4 | Cabo de Alumínio - CA 4 AWG
2 CA | 0.00742 | 3.365e-05 | 0.0923 | 6118000000 | 6180 | 2.304e-05 | 599 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CA | AWG | 2 | Cabo de Alumínio - CA 2 AWG
1/0 CA | 0.00936 | 5.348e-05 | 0.1467 | 6118000000 | 6180 | 2.304e-05 | 881 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CA | AWG | 1/0 | Cabo de Alumínio - CA 1/0 AWG
2/0 CA | 0.01134 | 6.743e-05 | 0.1844 | 6118000000 | 8000 | 2.304e-05 | 1139 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CA | AWG | 2/0 | Cabo de Alumínio - CA 2/0 AWG | Dados das NBRs 7270 e 7271.
3/0 CA | 0.0118 | 8.499e-05 | 0.2344 | 6118000000 | 6180 | 2.304e-05 | 1344 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CA | AWG | 3/0 | Cabo de Alumínio - CA 3/0 AWG
4/0 CA | 0.01325 | 0.00010725 | 0.2943 | 6118000000 | 6180 | 2.304e-05 | 1696 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CA | AWG | 4/0 | Cabo de Alumínio - CA 4/0 AWG
336,4 CA | 0.0169 | 0.00017057 | 0.4703 | 5812000000 | 6180 | 2.304e-05 | 2722 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CA | AWG | 336.4 | Cabo de Alumínio - CA 336,4 AWG
6 CC | 0.00411 | 1.33e-05 | 0.118 | 9800000000 | 12000 | 1.6e-05 | 459 | 50 | 50 | 20 | 20 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CC | AWG | 6 | Cabo de cobre - CC 6 AWG
4 CC | 0.00519 | 2.115e-05 | 0.188 | 9800000000 | 12000 | 1.6e-05 | 715 | 50 | 50 | 20 | 20 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CC | AWG | 4 | Cabo de cobre - CC 4 AWG
2 CC | 0.00742 | 3.363e-05 | 0.305 | 9800000000 | 12000 | 1.6e-05 | 1074 | 50 | 50 | 20 | 20 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CC | AWG | 2 | Cabo de cobre - CC 2 AWG
1/0 CC | 0.00936 | 5.346e-05 | 0.485 | 9800000000 | 12000 | 1.6e-05 | 1684 | 50 | 50 | 20 | 20 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CC | AWG | 1/0 | Cabo de cobre - CC 1/0 AWG
2/0 CC | 0.01051 | 6.744e-05 | 0.611 | 9800000000 | 12000 | 1.6e-05 | 2094 | 50 | 50 | 20 | 20 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CC | AWG | 2/0 | Cabo de cobre - CC 2/0 AWG
3/0 CC | 0.0118 | 8.502e-05 | 0.771 | 9800000000 | 12000 | 1.6e-05 | 2640 | 50 | 50 | 20 | 20 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CC | AWG | 3/0 | Cabo de cobre - CC 3/0 AWG | Dados das NT - Tabelas Praticas, CEE/1975
4/0 CC | 0.01325 | 0.0001072 | 0.972 | 9800000000 | 12000 | 1.6e-05 | 3280 | 50 | 50 | 20 | 20 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CC | AWG | 4/0 | Cabo de cobre - CC 4/0 AWG
CAZ 3,09 | 0.00309 | 7.5e-06 | 0.059 | 20000000000 | 20000 | 1.15e-05 | 1075 | 40 | 40 | 25 | 25 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | 5 | 130 | 65 | 15 | 15 |  |  |  | CAZ | mm² | 3.09 | Cabo de Aço Zincado - CAZ 3,09 mm²
CAZ 4,17 | 0.00487 | 1.193e-05 | 0.096 | 18500000000 | 16000 | 1.15e-05 | 1670 | 40 | 40 | 25 | 25 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | 5 | 130 | 65 | 15 | 15 |  |  |  | CAZ | mm² | 4.17 | Cabo de Aço Zincado - CAZ 4,17 mm²
4 CAL | 0.00588 | 2.114e-05 | 0.05789 | 7000000000 | 7000 | 2.304e-05 | 671 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAL | AWG | 4 | Cabo de Liga de Alumínio - CAL 4 AWG | Nota: ELETROBRAS - DEER
2 CAL | 0.00742 | 3.365e-05 | 0.09214 | 7000000000 | 7000 | 2.304e-05 | 1066 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAL | AWG | 2 | Cabo de Liga de Alumínio - CAL 2 AWG
1/0 CAL | 0.00936 | 5.348e-05 | 0.1465 | 7000000000 | 7000 | 2.304e-05 | 1701 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAL | AWG | 1/0 | Cabo de Liga de Alumínio - CAL 1/0 AWG
2/0 CAL | 0.0105 | 6.743e-05 | 0.1847 | 7000000000 | 7000 | 2.304e-05 | 2050 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAL | AWG | 2/0 | Cabo de Liga de Alumínio - CAL 2/0 AWG
3/0 CAL | 0.0118 | 8.499e-05 | 0.2327 | 7000000000 | 7000 | 2.304e-05 | 2584 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAL | AWG | 3/0 | Cabo de Liga de Alumínio - CAL 3/0 AWG
4/0 CAL | 0.01325 | 0.00010725 | 0.2937 | 5600000000 | 7000 | 2.304e-05 | 3269 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAL | AWG | 4/0 | Cabo de Liga de Alumínio - CAL 4/0 AWG
250 CAL | 0.01455 | 0.0001267 | 0.3469 | 5600000000 | 7000 | 2.304e-05 | 3890 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAL | AWG | 250 | Cabo de Liga de Alumínio - CAL 250 AWG
300 CAL | 0.01595 | 0.000152 | 0.4166 | 6500000000 | 7000 | 2.304e-05 | 4674 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAL | AWG | 300 | Cabo de Liga de Alumínio - CAL 300 AWG
350 CAL | 0.01725 | 0.0001773 | 0.4855 | 6500000000 | 7000 | 2.304e-05 | 5236 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAL | AWG | 350 | Cabo de Liga de Alumínio - CAL 350 AWG
400 CAL | 0.01845 | 0.0002027 | 0.5551 | 6500000000 | 7000 | 2.304e-05 | 5990 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAL | AWG | 400 | Cabo de Liga de Alumínio - CAL 400 AWG
450 CAL | 0.01955 | 0.000228 | 0.6244 | 6500000000 | 7000 | 2.304e-05 | 6726 | 40 | 40 | 18 | 18 | 33.33 | 33.33 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | CAL | AWG | 450 | Cabo de Liga de Alumínio - CAL 450 AWG
6,35 AÇO | 0.006365 | 2.115e-05 | 0.1804 | 18500000000 | 16000 | 1.89e-05 | 1430 | 22 | 22 | 4.6 | 4.6 | 10 | 10 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | AÇO | AWG | 6.35 | Cabo de Aço 6,35 AWG
7,94 AÇO | 0.00794 | 4.215e-05 | 0.3051 | 18500000000 | 16000 | 1.89e-05 | 3620 | 22 | 22 | 4.6 | 4.6 | 10 | 10 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 130 | 65 | 20 | 20 |  |  |  | AÇO | AWG | 7.94 | Cabo de Aço 7,94 AWG
9,53 AÇO | 0.00953 | 5.114e-05 | 0.4068 | 18500000000 | 16000 | 1.15e-05 | 4900 | 22 | 22 | 4.6 | 4.6 | 10 | 10 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | AÇO | AWG | 9.53 | Cabo de Aço 9,53 AWG
35 mm² 15kV | 0.0136 | 3.365e-05 | 0.19 | 6118000000 | 6180 | 2.304e-05 | 464 | 10 | 10 | 2.3 | 2.3 | 10 | 10 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | XLPE | mm² 15kV | 35 | Cabo Protegido - XLPE 35 mm² 15kV
50 mm² 15kV | 0.0147 | 5e-05 | 0.235 | 6118000000 | 6180 | 2.304e-05 | 663 | 10 | 10 | 2.3 | 2.3 | 10 | 10 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | XLPE | mm² 15kV | 50 | Cabo Protegido - XLPE 50 mm² 15kV
70 mm² 15kV | 0.016 | 7e-05 | 0.315 | 8000000000 | 8000 | 1.91e-05 | 928 | 10 | 10 | 2.3 | 2.3 | 10 | 10 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | XLPE | mm² 15kV | 70 | Cabo Protegido - XLPE 70 mm² 15kV
95 mm² 15kV | 0.018 | 9.5e-05 | 0.4 | 8000000000 | 8000 | 1.91e-05 | 1259 | 10 | 10 | 2.3 | 2.3 | 10 | 10 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | XLPE | mm² 15kV | 95 | Cabo Protegido - XLPE 95 mm² 15kV
120 mm² 15kV | 0.0194 | 0.00012 | 0.5 | 8000000000 | 8000 | 1.91e-05 | 1591 | 10 | 10 | 2.3 | 2.3 | 10 | 10 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | XLPE | mm² 15kV | 120 | Cabo Protegido - XLPE 120 mm² 15kV
150 mm² 15kV | 0.0207 | 0.00015 | 0.58 | 8000000000 | 8000 | 1.91e-05 | 1988 | 10 | 10 | 2.3 | 2.3 | 10 | 10 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | XLPE | mm² 15kV | 150 | Cabo Protegido - XLPE 150 mm² 15kV
185 mm² 15kV | 0.0226 | 0.000185 | 0.695 | 7000000000 | 8000 | 2.12e-05 | 2452 | 10 | 10 | 2.3 | 2.3 | 10 | 10 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | XLPE | mm² 15kV | 185 | Cabo Protegido - XLPE 185 mm² 15kV
35 mm² 25kV | 0.0157 | 3.365e-05 | 0.235 | 6118000000 | 6180 | 2.304e-05 | 464 | 10 | 10 | 2.3 | 2.3 | 10 | 10 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | XLPE | mm² 25kV | 35 | Cabo Protegido - XLPE 35 mm² 25kV
50 mm² 25kV | 0.0168 | 5e-05 | 0.285 | 6118000000 | 6180 | 2.304e-05 | 663 | 10 | 10 | 2.3 | 2.3 | 10 | 10 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | XLPE | mm² 25kV | 50 | Cabo Protegido - XLPE 50 mm² 25kV
70 mm² 25kV | 0.0183 | 7e-05 | 0.37 | 8000000000 | 8000 | 1.91e-05 | 928 | 10 | 10 | 2.3 | 2.3 | 10 | 10 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | XLPE | mm² 25kV | 70 | Cabo Protegido - XLPE 70 mm² 25kV
95 mm² 25kV | 0.0201 | 9.5e-05 | 0.46 | 8000000000 | 8000 | 1.91e-05 | 1259 | 10 | 10 | 2.3 | 2.3 | 10 | 10 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | XLPE | mm² 25kV | 95 | Cabo Protegido - XLPE 95 mm² 25kV
120 mm² 25kV | 0.0215 | 0.00012 | 0.65 | 8000000000 | 8000 | 1.91e-05 | 1591 | 10 | 10 | 2.3 | 2.3 | 10 | 10 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | XLPE | mm² 25kV | 120 | Cabo Protegido - XLPE 120 mm² 25kV
150 mm² 25kV | 0.0228 | 0.00015 | 0.77 | 8000000000 | 8000 | 1.91e-05 | 1988 | 10 | 10 | 2.3 | 2.3 | 10 | 10 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | XLPE | mm² 25kV | 150 | Cabo Protegido - XLPE 150 mm² 25kV
185 mm² 25kV | 0.0248 | 0.000185 | 0.663 | 7000000000 | 8000 | 2.12e-05 | 2452 | 10 | 10 | 2.3 | 2.3 | 10 | 10 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | XLPE | mm² 25kV | 185 | Cabo Protegido - XLPE 185 mm² 25kV
1#35(35CAL)CA-XLPE | 0.0177 | 0.00024606 | 0.235 | 6600000000 | 66000 | 2.304e-05 | 1222 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | CA-XLPE | mm² | 35 | Cabo Multiplexado 1#35(35CAL)CA-XLPE
1#50(50CAL)CA-XLPE | 0.0204 | 0.00032685 | 0.313 | 6600000000 | 66000 | 2.304e-05 | 1640 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | CA-XLPE | mm² | 50 | Cabo Multiplexado 1#50(50CAL)CA-XLPE
2#35(35CAL)CA-XLPE | 0.0224 | 0.00039408 | 0.375 | 6600000000 | 66000 | 2.304e-05 | 1222 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | CA-XLPE | mm² | 35 | Cabo Multiplexado 2#35(35CAL)CA-XLPE
2#50(50CAL)CA-XLPE | 0.0249 | 0.00048695 | 0.491 | 6600000000 | 66000 | 2.304e-05 | 1640 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | CA-XLPE | mm² | 50 | Cabo Multiplexado 2#50(50CAL)CA-XLPE
3#35(35CAL)CA-XLPE | 0.0251 | 0.00049481 | 0.515 | 6600000000 | 66000 | 2.304e-05 | 1222 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | CA-XLPE | mm² | 35 | Cabo Multiplexado 3#35(35CAL)CA-XLPE
3#50(50CAL)CA-XLPE | 0.0279 | 0.00061136 | 0.669 | 6600000000 | 66000 | 2.304e-05 | 1640 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | CA-XLPE | mm² | 50 | Cabo Multiplexado 3#50(50CAL)CA-XLPE
3#70(70CAL)CA-XLPE | 0.0327 | 0.00083982 | 0.931 | 6600000000 | 66000 | 2.304e-05 | 2169 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | CA-XLPE | mm² | 70 | Cabo Multiplexado 3#70(70CAL)CA-XLPE
3#95(70CAL)CA-XLPE | 0.03751 | 0.0011051 | 1.267 | 6400000000 | 64000 | 2.304e-05 | 2169 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | CA-XLPE | mm² | 95 | Cabo Multiplexado 3#95(70CAL)CA-XLPE
3#120(70CAL)CA-XLPE | 0.0411 | 0.0013267 | 1.449 | 6400000000 | 64000 | 2.304e-05 | 2169 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 15 | 0 | 60 | 0 | 15 | -5 | 60 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | CA-XLPE | mm² | 120 | Cabo Multiplexado 3#120(70CAL)CA-XLPE
Método para descobrir a Sção
Note on H8: Eleandro Marques: Considerados os valores da nexans FICAP
Note on H46: Eleandro Marques: Outro valor encontrado é 1250 daN
Note on K46: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on L46: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on K47: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on L47: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on K48: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on L48: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on K49: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on K50: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on L50: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on B51: Eleandro Marques: = condutor e proteção
Note on K51: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on L51: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on K52: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on K53: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on K54: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on K55: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on K56: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on K57: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on L57: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on B58: Eleandro Marques: = condutor e proteção
Note on K58: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on K59: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on K60: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on K61: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on K62: Eleandro Marques: acordado em julho na Coprel
Note on D70: Tiago Hartmann: Este valor foi utilizado da Alubar, não foi utilizado da Nexans.

## Engastamento (hidden)
30
CÁLCULO DO ENGASTAMENTO
Poste de concreto Tronco Cônico |  |  |  | DADOS DO POSTE |  |  | dados escora |  |  | dados da base concretada |  |  |  | VALOR DA TRAÇÃO NO TOPO (daN) |  |  |  | Poste |  |  |  | Valores para Critários de Projetos
Comprimento |  | carga | peso | t | h* | b | m | n | c | d | P | q | K | SIMPLES | ESCORA SIMPLES | ESCORA DUPLA | CONCRETADO |  | Tipo Poste |  |  | SIMPLES | ESCORA SIMPLES | ESCORA DUPLA | CONCRETADO
9150 | 9 | 150 | 670 | 1.5 | 7 | 0.32 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1077.1514 | 0.6 | 1 | 254.1176 | 346.7731 | 373.6531 | 508.421 | 9 | C-14 |  |  | 203.2941 | 277.4185 | 298.9225 | 406.7368
9200 | 9 | 200 | 670 | 1.5 | 7 | 0.32 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1224.1782 | 0.6 | 1 | 254.1176 | 346.7731 | 373.6531 | 599.5732 |  | C-14 |  |  | 203.2941 | 277.4185 | 298.9225 | 479.6586
9300 | 9 | 300 | 820 | 1.5 | 7 | 0.35 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1736.0906 | 0.6 | 1 | 277.9412 | 366.5089 | 392.203 | 796.1102 |  | C-17 |  |  | 222.3529 | 293.2071 | 313.7624 | 636.8882
9400 | 9 | 400 | 820 | 1.5 | 7 | 0.35 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 2731.3494 | 0.6 | 1 | 277.9412 | 366.5089 | 392.203 | 1223.2172 |  | C-17 |  |  | 222.3529 | 293.2071 | 313.7624 | 978.5737
9600 | 9 | 600 | 1000 | 1.5 | 7 | 0.37 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 3895.2986 | 0.6 | 1 | 293.8235 | 379.6661 | 404.5696 | 1607.4529 |  | C-19 |  |  | 235.0588 | 303.7329 | 323.6557 | 1285.9623
91000 | 9 | 1000 | 1160 | 1.5 | 7 | 0.41 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 4055.2986 | 0.6 | 1 | 325.5882 | 405.9805 | 429.3028 | 1620.0174 |  | C-23 |  |  | 260.4706 | 324.7844 | 343.4423 | 1296.0139
[10 empty] | 1.8 |  | 0.6
[10 empty] | 1.8 |  | 0.6
9 | 9 | 0 | #N/A | 2.6174 | 7 | #N/A | 1 | 0.2 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.6 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | C-14 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10150 | 10 | 150 | 750 | 1.6 | 8.2 | 0.34 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1191.0806 | 0.65 | 1 | 284.2122 | 368.6922 | 392.9371 | 531.5788 | 10 | C-17 |  |  | 227.3698 | 294.9538 | 314.3497 | 425.263
10300 | 10 | 300 | 910 | 1.6 | 8.2 | 0.37 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1510.3598 | 0.65 | 1 | 309.2898 | 389.9298 | 413.0727 | 630.2167 |  | C-17 |  |  | 247.4318 | 311.9438 | 330.4581 | 504.1734
10400 | 10 | 400 | 910 | 1.6 | 8.2 | 0.37 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1902.4314 | 0.65 | 1 | 309.2898 | 389.9298 | 413.0727 | 828.7405 |  | C-19 |  |  | 247.4318 | 311.9438 | 330.4581 | 662.9924
10600 | 10 | 600 | 1090 | 1.6 | 8.2 | 0.39 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 3160.6286 | 0.65 | 1 | 326.0082 | 404.0882 | 426.4963 | 1275.4178 |  | C-23 |  |  | 260.8065 | 323.2705 | 341.1971 | 1020.3342
101000 | 10 | 1000 | 1350 | 1.6 | 8.2 | 0.43 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 4486.5734 | 0.65 | 1 | 359.4449 | 432.4049 | 453.3437 | 1669.4867 |  | C-29 |  |  | 287.5559 | 345.9239 | 362.6749 | 1335.5894
101500 | 10 | 1500 | 1900 | 1.6 | 8.2 | 0.49 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 5036.5734 | 0.65 | 1 | 409.6 | 474.88 | 493.6147 | 1705.477 |  |  |  |  | 327.68 | 379.904 | 394.8918 | 1364.3816
[10 empty] | 1.8 |  | 0.65
[10 empty] | 1.8 |  | 0.65 | [6 empty] | C-14
10 | 10 | 0 | #N/A | 2.6174 | 8.2 | #N/A | 1 | 0.2 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.65 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | C-17 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11200 | 11 | 200 | 870 | 1.7 | 9.1 | 0.36 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1345.0099 | 0.7 | 1 | 327.5333 | 407.8067 | 430.5623 | 575.8056 | 11 | C-17 |  |  | 262.0267 | 326.2454 | 344.4498 | 460.6445
11300 | 11 | 300 | 1030 | 1.7 | 9.1 | 0.39 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1676.5413 | 0.7 | 1 | 354.8278 | 431.3383 | 453.0272 | 681.2881 |  | C-19 |  |  | 283.8622 | 345.0707 | 362.4218 | 545.0305
11400 | 11 | 400 | 1030 | 1.7 | 9.1 | 0.39 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 2098.7723 | 0.7 | 1 | 354.8278 | 431.3383 | 453.0272 | 894.1976 |  | C-23 |  |  | 283.8622 | 345.0707 | 362.4218 | 715.358
11600 | 11 | 600 | 1260 | 1.7 | 9.1 | 0.41 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 3489.9077 | 0.7 | 1 | 373.0241 | 447.0261 | 468.0039 | 1369.6671 |  | C-29 |  |  | 298.4193 | 357.6209 | 374.4031 | 1095.7337
111000 | 11 | 1000 | 1600 | 1.7 | 9.1 | 0.45 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 4977.8483 | 0.7 | 1 | 409.4167 | 478.4016 | 497.9571 | 1786.1941 |  |  |  |  | 327.5333 | 382.7213 | 398.3657 | 1428.9552
111500 | 11 | 1500 | 2100 | 1.7 | 9.1 | 0.51 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 5477.8483 | 0.7 | 1 | 464.0056 | 525.4649 | 542.8871 | 1815.1634 |  |  |  |  | 371.2044 | 420.3719 | 434.3097 | 1452.1307
[10 empty] | 1.8 |  | 0.7 | [6 empty] | C-17
[10 empty] | 1.8 |  | 0.7 | [6 empty] | C-17
11 | 11 | 0 | #N/A | 2.6174 | 9.1 | #N/A | 1 | 0.2 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.7 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | C-19 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12300 | 12 | 300 | 1130 | 1.8 | 10 | 0.41 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1638.9392 | 0.75 | 1 | 405.2746 | 478.0232 | 498.4232 | 624.6355 | 12 | C-23 |  |  | 324.2197 | 382.4186 | 398.7386 | 499.7084
12400 | 12 | 400 | 1130 | 1.8 | 10 | 0.41 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1822.7228 | 0.75 | 1 | 405.2746 | 478.0232 | 498.4232 | 735.2702 |  | C-29 |  |  | 324.2197 | 382.4186 | 398.7386 | 588.2162
12600 | 12 | 600 | 1440 | 1.8 | 10 | 0.43 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 2585.1132 | 0.75 | 1 | 425.0441 | 495.3266 | 515.0351 | 971.4315 |  | C-33 |  |  | 340.0353 | 396.2613 | 412.0281 | 777.1452
121000 | 12 | 1000 | 1770 | 1.8 | 10 | 0.47 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 4159.1868 | 0.75 | 1 | 464.5831 | 529.9335 | 548.2589 | 1484.0528 |  | C-43 |  |  | 371.6664 | 423.9468 | 438.6071 | 1187.2423
121500 | 12 | 1500 | 2450 | 1.8 | 10 | 0.53 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 6069.1232 | 0.75 | 1 | 523.8915 | 581.8438 | 598.0947 | 1940.9995 |  |  |  |  | 419.1132 | 465.4751 | 478.4757 | 1552.7996
122000 | 12 | 2000 | 3000 | 1.8 | 10 | 0.57 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 6619.1232 | 0.75 | 1 | 563.4305 | 616.4507 | 631.3185 | 1968.431 |  | C-17 |  |  | 450.7444 | 493.1606 | 505.0548 | 1574.7448
123000 | 12 | 3000 | 4150 | 1.8 | 10 | 0.67 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 8730.4528 | 0.75 | 1 | 662.278 | 702.9679 | 714.378 | 2349.4416 |  | C-17 |  |  | 529.8224 | 562.3743 | 571.5024 | 1879.5532
[10 empty] | 1.8 |  | 0.75 | [6 empty] | C-19
12 | 12 | 0 | #N/A | 2.6174 | 10 | #N/A | 1 | 0.2 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.75 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | C-23 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13300 | 13 | 300 | 1280 | 1.9 | 10.9 | 0.43 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1822.8685 | 0.8 | 1 | 460.8391 | 530.1049 | 549.3424 | 674.2171 | 13 | C-29 |  |  | 368.6712 | 424.0839 | 439.4739 | 539.3736
13400 | 13 | 400 | 1280 | 1.9 | 10.9 | 0.43 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2018.9043 | 0.8 | 1 | 460.8391 | 530.1049 | 549.3424 | 793.2767 |  | C-33 |  |  | 368.6712 | 424.0839 | 439.4739 | 634.6213
13600 | 13 | 600 | 1680 | 1.9 | 10.9 | 0.45 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 2901.4541 | 0.8 | 1 | 482.2734 | 549.1089 | 567.6714 | 1047.064 |  |  |  |  | 385.8187 | 439.2871 | 454.1371 | 837.6512
131000 | 13 | 1000 | 1920 | 1.9 | 10.9 | 0.49 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 4468.4659 | 0.8 | 1 | 525.1422 | 587.1169 | 604.3294 | 1588.15 |  |  |  |  | 420.1137 | 469.6935 | 483.4635 | 1270.52
131500 | 13 | 1500 | 2700 | 1.9 | 10.9 | 0.55 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 6560.3981 | 0.8 | 1 | 589.4453 | 644.1289 | 659.3164 | 2068.7347 |  |  |  |  | 471.5562 | 515.3031 | 527.4531 | 1654.9878
132000 | 13 | 2000 | 3500 | 1.9 | 10.9 | 0.59 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 7360.3981 | 0.8 | 1 | 632.3141 | 682.1368 | 695.9743 | 2104.2339 |  |  |  |  | 505.8512 | 545.7095 | 556.7795 | 1683.3871
[10 empty] | 1.8 |  | 0.8
[10 empty] | 1.8 |  | 0.8
13 | 13 | 1000 | 1920 | 2.6174 | 10.9 | 0.49 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 4468.4659 | 0.8 | 1 | 1300.0001 | 1388.9235 | 1411.7185 | 3633.5507 |  |  |  |  | 1040.0001 | 1111.1388 | 1129.3748 | 2906.8406
* calculado a 0,20 m do topo do poste - para poste de 9 metros a 0,50 (0,20+0,30)
Poste de Madeira
| comprimento | carga | peso | t | h | b | m | n | p |  |  |  |  | SIMPLES | ESCORA SIMPLES | ESCORA DUPLA
| 9 | 295 | 210 | 1.5 | 7 | 0.22 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  |  |  | 174.7059 | 280.9872 | 302.4424
| 10 | 255 | 230 | 1.6 | 8.2 | 0.23 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  |  |  | 192.2612 | 290.8212 | 311.0612
| 11 | 300 | 300 | 1.7 | 9.1 | 0.24 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  |  |  | 218.3556 | 313.6802 | 333.2
| 12 | 265 | 325 | 1.8 | 10 | 0.24 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  |  |  | 237.2339 | 330.944 | 350.0746
| 13 | 230 | 370 | 1.9 | 10.9 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  |  |  | 267.9297 | 359.0689 | 377.6172
| terreno: | peso: Concreto
| C (kg/m3) | carga: s; peso: Peso específico | [32 empty] | VALOR MÁXIMO DE F (o menor entre R. V. U)
| 2000 | carga: 25000; peso: 2400 kg/m3 | [23 empty] | ESFORÇO MÁXIMO FUNÇÃO DO CABO DO ESTAI | [5 empty] | ESFORÇO MÁXIMO FUNÇÃO DO BRAÇO
| CÁLCULO DO ESTAI VERTICAL | [16 empty] | ESFORÇOS NO CABO DO ESTAI - V e R | [10 empty] | ESFORÇO NO BRAÇO DO ESTAI - U |  |  |  | COEFICIENTE DE SEGURANÇA DO CABO : |  |  |  |  | 1.5 | 2
| Poste de Concreto | peso: Braço:; h: 2; b: m; m: dados da escora | dados da base concretada |  |  |  | FORÇA MÁXIMA NO TOPO NO TOPO FUNÇÃO DO TERRENO |  |  |  | dados |  |  | ESFORÇOS NO CABO DO ESTAI - V e R | [11 empty] | R |  |  | V |  |  | U
| comprimento | carga | dados peso | do t | poste h* | b | m | n | p | d | P | q | K | SIMPLES | ESCORA SIMPLES | ESCORA DUPLA | CONCRETADO | H | h' | k | SIMPLES R V |  | ESCORA SIMPLES R V |  | ESCORA DUPLA R V |  | CONCRETAD0 R V |  | SIMPLES | ESCORA SIMPLES | ESCORA DUPLA | CONCRETADO | 1433.3333 | 2413.3333 | 3266.6667 | 1433.3333 | 2413.3333 | 3266.6667 | -1000 | -1000 | -1000 | ev 1 | ev 2 | ev 3
| 9 | 200 | 670 | 1.5 | 7 | 0.32 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1077.1514 | 0.6 | 1 | 773.0526 | 854.8244 | 1111.8215 | 1546.6702 | 7 | 5 | 2.7941 | 1625.6842 | 2298.7175 | 1797.6455 | 2541.8707 | 2338.0952 | 3306.0666 | 3252.5565 | 4599.1148 | -1625.6842 | -1797.6455 | -2338.0952 | -3252.5565 | 681.5851 | 1147.5991 | 1553.38 | 481.8807 | 811.3525 | 1098.2396 | 2102.9412 | 2102.9412 | 2102.9412 | 481.8807 | 811.3525 | 1098.2396
| 9 | 600 | 820 | 1.5 | 7 | 0.35 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1736.0906 | 0.6 | 1 | 845.5263 | 923.6905 | 1169.3495 | 2421.851 | 7 | 5 | 2.7941 | 1778.0921 | 2514.2222 | 1942.4668 | 2746.6481 | 2459.0732 | 3477.1294 | 5093.0103 | 7201.5165 | -1778.0921 | -1942.4668 | -2459.0732 | -5093.0103 | 681.5851 | 1147.5991 | 1553.38 | 481.8807 | 811.3525 | 1098.2396 | 2102.9412 | 2102.9412 | 2102.9412 | 481.8807 | 811.3525 | 1098.2396
| 9 | 1000 | 820 | 1.5 | 7 | 0.35 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 2731.3494 | 0.6 | 1 | 845.5263 | 923.6905 | 1169.3495 | 3721.1554 | 7 | 5 | 2.7941 | 1778.0921 | 2514.2222 | 1942.4668 | 2746.6481 | 2459.0732 | 3477.1294 | 7825.3709 | 11065.0745 | -1778.0921 | -1942.4668 | -2459.0732 | -7825.3709 | 681.5851 | 1147.5991 | 1553.38 | 481.8807 | 811.3525 | 1098.2396 | 2102.9412 | 2102.9412 | 2102.9412 | 481.8807 | 811.3525 | 1098.2396
| 10 | 200 | 750 | 1.6 | 8.2 | 0.34 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1191.0806 | 0.65 | 1 | 850.5326 | 927.9248 | 1155.2644 | 1590.8008 | 7.95 | 5.95 | 3.2747 | 1988.2271 | 2811.3531 | 2169.1411 | 3067.1655 | 2700.5761 | 3818.6146 | 3718.6973 | 5258.238 | -1988.2271 | -2169.1411 | -2700.5761 | -3718.6973 | 613.1577 | 1032.3864 | 1397.4292 | 433.5025 | 729.8972 | 987.9824 | 2337.6259 | 2337.6259 | 2337.6259 | 433.5025 | 729.8972 | 987.9824
| 10 | 400 | 910 | 1.6 | 8.2 | 0.37 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1510.3598 | 0.65 | 1 | 925.5796 | 999.454 | 1216.46 | 1885.9843 | 7.95 | 5.95 | 3.2747 | 2163.6589 | 3059.4136 | 2336.3495 | 3303.5982 | 2843.6284 | 4020.8905 | 4408.7259 | 6233.9384 | -2163.6589 | -2336.3495 | -2843.6284 | -4408.7259 | 613.1577 | 1032.3864 | 1397.4292 | 433.5025 | 729.8972 | 987.9824 | 2337.6259 | 2337.6259 | 2337.6259 | 433.5025 | 729.8972 | 987.9824
| 10 | 600 | 910 | 1.6 | 8.2 | 0.37 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1902.4314 | 0.65 | 1 | 925.5796 | 999.454 | 1216.46 | 2480.0861 | 7.95 | 5.95 | 3.2747 | 2163.6589 | 3059.4136 | 2336.3495 | 3303.5982 | 2843.6284 | 4020.8905 | 5797.5136 | 8197.6842 | -2163.6589 | -2336.3495 | -2843.6284 | -5797.5136 | 613.1577 | 1032.3864 | 1397.4292 | 433.5025 | 729.8972 | 987.9824 | 2337.6259 | 2337.6259 | 2337.6259 | 433.5025 | 729.8972 | 987.9824
| 10 | 1000 | 1090 | 1.6 | 8.2 | 0.39 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 3160.6286 | 0.65 | 1 | 975.6109 | 1047.1401 | 1257.257 | 3816.8109 | 7.95 | 5.95 | 3.2747 | 2280.6134 | 3224.7873 | 2447.8218 | 3461.2201 | 2938.9966 | 4155.7412 | 8922.2762 | 12616.0985 | -2280.6134 | -2447.8218 | -2938.9966 | -8922.2762 | 613.1577 | 1032.3864 | 1397.4292 | 433.5025 | 729.8972 | 987.9824 | 2337.6259 | 2337.6259 | 2337.6259 | 433.5025 | 729.8972 | 987.9824
| 11 | 200 | 870 | 1.7 | 9.1 | 0.36 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1345.0099 | 0.7 | 1 | 948.6669 | 1022.8147 | 1228.7807 | 1667.7622 | 8.85 | 6.85 | 3.7288 | 2429.1709 | 3434.8477 | 2619.0349 | 3703.3153 | 3146.4347 | 4449.0587 | 4270.4974 | 6038.4833 | -2429.1709 | -2619.0349 | -3146.4347 | -4270.4974 | 559.7613 | 942.4818 | 1275.735 | 395.7512 | 666.3346 | 901.9447 | 2560.6153 | 2560.6153 | 2560.6153 | 395.7512 | 666.3346 | 901.9447
| 11 | 400 | 1030 | 1.7 | 9.1 | 0.39 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1676.5413 | 0.7 | 1 | 1027.7224 | 1098.3946 | 1294.706 | 1973.2815 | 8.85 | 6.85 | 3.7288 | 2631.6018 | 3721.085 | 2812.5659 | 3976.9682 | 3315.2439 | 4687.7549 | 5052.8148 | 7144.6802 | -2631.6018 | -2812.5659 | -3315.2439 | -5052.8148 | 559.7613 | 942.4818 | 1275.735 | 395.7512 | 666.3346 | 901.9447 | 2560.6153 | 2560.6153 | 2560.6153 | 395.7512 | 666.3346 | 901.9447
| 11 | 600 | 1030 | 1.7 | 9.1 | 0.39 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 2098.7723 | 0.7 | 1 | 1027.7224 | 1098.3946 | 1294.706 | 2589.952 | 8.85 | 6.85 | 3.7288 | 2631.6018 | 3721.085 | 2812.5659 | 3976.9682 | 3315.2439 | 4687.7549 | 6631.8706 | 9377.465 | -2631.6018 | -2812.5659 | -3315.2439 | -6631.8706 | 559.7613 | 942.4818 | 1275.735 | 395.7512 | 666.3346 | 901.9447 | 2560.6153 | 2560.6153 | 2560.6153 | 395.7512 | 666.3346 | 901.9447
| 11 | 1000 | 1260 | 1.7 | 9.1 | 0.41 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 3489.9077 | 0.7 | 1 | 1080.4262 | 1148.7811 | 1338.6561 | 3967.101 | 8.85 | 6.85 | 3.7288 | 2766.5558 | 3911.9098 | 2941.5866 | 4159.4034 | 3427.7834 | 4846.8857 | 10158.2196 | 14363.7226 | -2766.5558 | -2941.5866 | -3427.7834 | -10158.2196 | 559.7613 | 942.4818 | 1275.735 | 395.7512 | 666.3346 | 901.9447 | 2560.6153 | 2560.6153 | 2560.6153 | 395.7512 | 666.3346 | 901.9447
| 12 | 200 | 1130 | 1.8 | 10 | 0.41 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1638.9392 | 0.75 | 1 | 1143.5484 | 1211.2683 | 1390.7261 | 1762.5109 | 9.75 | 7.75 | 4.1819 | 3183.6783 | 4501.7211 | 3372.2129 | 4768.309 | 3871.8295 | 5474.767 | 4906.8915 | 6938.3446 | -3183.6783 | -3372.2129 | -3871.8295 | -4906.8915 | 514.8403 | 866.8474 | 1173.357 | 363.9921 | 612.8611 | 829.5634 | 2784.0347 | 2784.0347 | 2784.0347 | 363.9921 | 612.8611 | 829.5634
| 12 | 400 | 1130 | 1.8 | 10 | 0.41 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1822.7228 | 0.75 | 1 | 1143.5484 | 1211.2683 | 1390.7261 | 2074.6849 | 9.75 | 7.75 | 4.1819 | 3183.6783 | 4501.7211 | 3372.2129 | 4768.309 | 3871.8295 | 5474.767 | 5775.9947 | 8167.2565 | -3183.6783 | -3372.2129 | -3871.8295 | -5775.9947 | 514.8403 | 866.8474 | 1173.357 | 363.9921 | 612.8611 | 829.5634 | 2784.0347 | 2784.0347 | 2784.0347 | 363.9921 | 612.8611 | 829.5634
| 12 | 600 | 1440 | 1.8 | 10 | 0.43 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 2585.1132 | 0.75 | 1 | 1199.3312 | 1264.7555 | 1438.13 | 2741.0525 | 9.75 | 7.75 | 4.1819 | 3338.9797 | 4721.3172 | 3521.1232 | 4978.8683 | 4003.8038 | 5661.3785 | 7631.1853 | 10790.496 | -3338.9797 | -3521.1232 | -4003.8038 | -7631.1853 | 514.8403 | 866.8474 | 1173.357 | 363.9921 | 612.8611 | 829.5634 | 2784.0347 | 2784.0347 | 2784.0347 | 363.9921 | 612.8611 | 829.5634
| 12 | 1000 | 1770 | 1.8 | 10 | 0.47 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 4159.1868 | 0.75 | 1 | 1310.8969 | 1371.7301 | 1532.9379 | 4187.4973 | 9.75 | 7.75 | 4.1819 | 3649.5824 | 5160.5095 | 3818.944 | 5399.9868 | 4267.7522 | 6034.6016 | 11658.1376 | 16484.6066 | -3649.5824 | -3818.944 | -4267.7522 | -11658.1376 | 514.8403 | 866.8474 | 1173.357 | 363.9921 | 612.8611 | 829.5634 | 2784.0347 | 2784.0347 | 2784.0347 | 363.9921 | 612.8611 | 829.5634
| 13 | 200 | 1280 | 1.9 | 10.9 | 0.43 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1822.8685 | 0.8 | 1 | 1272.794 | 1337.7333 | 1503.0334 | 1862.1239 | 10.65 | 8.65 | 4.6345 | 3828.2582 | 5413.1571 | 4023.58 | 5689.3421 | 4520.7628 | 6392.3586 | 5600.8207 | 7919.5605 | -3828.2582 | -4023.58 | -4520.7628 | -5600.8207 | 476.5452 | 802.3691 | 1086.0798 | 336.9175 | 567.275 | 767.8584 | 3007.7594 | 3007.7594 | 3007.7594 | 336.9175 | 567.275 | 767.8584
| 13 | 400 | 1280 | 1.9 | 10.9 | 0.43 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2018.9043 | 0.8 | 1 | 1272.794 | 1337.7333 | 1503.0334 | 2190.9553 | 10.65 | 8.65 | 4.6345 | 3828.2582 | 5413.1571 | 4023.58 | 5689.3421 | 4520.7628 | 6392.3586 | 6589.8664 | 9318.0712 | -3828.2582 | -4023.58 | -4520.7628 | -6589.8664 | 476.5452 | 802.3691 | 1086.0798 | 336.9175 | 567.275 | 767.8584 | 3007.7594 | 3007.7594 | 3007.7594 | 336.9175 | 567.275 | 767.8584
| 13 | 600 | 1680 | 1.9 | 10.9 | 0.45 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 2901.4541 | 0.8 | 1 | 1331.9937 | 1394.6545 | 1554.1545 | 2891.892 | 10.65 | 8.65 | 4.6345 | 4006.3167 | 5664.9318 | 4194.7851 | 5931.4262 | 4674.5229 | 6609.7754 | 8698.1154 | 12299.1351 | -4006.3167 | -4194.7851 | -4674.5229 | -8698.1154 | 476.5452 | 802.3691 | 1086.0798 | 336.9175 | 567.275 | 767.8584 | 3007.7594 | 3007.7594 | 3007.7594 | 336.9175 | 567.275 | 767.8584
| 13 | 1000 | 1920 | 1.9 | 10.9 | 0.49 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 4468.4659 | 0.8 | 1 | 1450.3932 | 1508.4968 | 1656.3968 | 4386.3204 | 10.65 | 8.65 | 4.6345 | 4362.4337 | 6168.4813 | 4537.1954 | 6415.5942 | 4982.0431 | 7044.609 | 13192.9964 | 18654.8969 | -4362.4337 | -4537.1954 | -4982.0431 | -13192.9964 | 476.5452 | 802.3691 | 1086.0798 | 336.9175 | 567.275 | 767.8584 | 3007.7594 | 3007.7594 | 3007.7594 | 336.9175 | 567.275 | 767.8584
Poste de Madeira
| comprimento | carga | peso | t | h * | b | m | n | p |  |  |  |  | SIMPLES | ESCORA SIMPLES | ESCORA DUPLA
| 9 | 295 | 209 | 1.5 | 7.3 | 0.22 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  |  |  | 531.4737 | 625.2707 | 920.0615 |  | 7 | 5 | 2.7941 | 1117.6579 | 1580.3683 | 1314.9076 | 1859.2793 | 1934.8352 | 2735.8569 |  |  | -1117.6579 | -1314.9076 | -1934.8352 |  | 681.5851 | 1147.5991 | 1553.38 | 481.8807 | 811.3525 | 1098.2396 | 2102.9412 | 2102.9412 | 2102.9412 | 481.8807 | 811.3525 | 1098.2396
| 10 | 255 | 232 | 1.6 | 8.2 | 0.23 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  |  |  | 575.3603 | 665.6512 | 930.8808 |  | 7.95 | 5.95 | 3.2747 | 1344.9771 | 1901.7977 | 1556.0435 | 2200.2455 | 2176.051 | 3076.9361 |  |  | -1344.9771 | -1556.0435 | -2176.051 |  | 613.1577 | 1032.3864 | 1397.4292 | 433.5025 | 729.8972 | 987.9824 | 2337.6259 | 2337.6259 | 2337.6259 | 433.5025 | 729.8972 | 987.9824
| 11 | 300 | 300 | 1.7 | 9.1 | 0.24 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  |  |  | 632.4446 | 720.4951 | 965.0798 |  | 8.85 | 6.85 | 3.7288 | 1619.4473 | 2289.8984 | 1844.9107 | 2608.7038 | 2471.1981 | 3494.2741 |  |  | -1619.4473 | -1844.9107 | -2471.1981 |  | 559.7613 | 942.4818 | 1275.735 | 395.7512 | 666.3346 | 901.9447 | 2560.6153 | 2560.6153 | 2560.6153 | 395.7512 | 666.3346 | 901.9447
| 12 | 265 | 327 | 1.8 | 10 | 0.24 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  |  |  | 669.3942 | 756.6266 | 987.7926 |  | 9.75 | 7.75 | 4.1819 | 1863.6165 | 2635.1538 | 2106.4747 | 2978.5552 | 2750.0487 | 3888.5689 |  |  | -1863.6165 | -2106.4747 | -2750.0487 |  | 514.8403 | 866.8474 | 1173.357 | 363.9921 | 612.8611 | 829.5634 | 2784.0347 | 2784.0347 | 2784.0347 | 363.9921 | 612.8611 | 829.5634
| 13 | 230 | 355 | 1.9 | 10.9 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  |  |  | 739.9965 | 825.443 | 1042.9431 |  | 10.65 | 8.65 | 4.6345 | 2225.7315 | 3147.1843 | 2482.7339 | 3510.5857 | 3136.9218 | 4435.6074 |  |  | -2225.7315 | -2482.7339 | -3136.9218 |  | 476.5452 | 802.3691 | 1086.0798 | 336.9175 | 567.275 | 767.8584 | 3007.7594 | 3007.7594 | 3007.7594 | 336.9175 | 567.275 | 767.8584
Valores para Critários de Projetos
Poste de concreto Duplo T |  | t: DADOS DO POSTE; b: Face A; m: dados escora | dados da base concretada |  |  |  | VALOR DA TRAÇÃO NO TOPO (daN)
comprimento |  | carga | peso | t | h* | b | m | n | c | d | P | q | K | SIMPLES | ESCORA SIMPLES | ESCORA DUPLA | CONCRETADO | 9 |  |  |  | SIMPLES | ESCORA SIMPLES | ESCORA DUPLA | CONCRETADO
9 | 9 | 150 | 470 | 1.5 | 7 | 0.264 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.625 | 911.7875 | 0.6 | 1 | 209.6471 | 309.933 | 339.0266 | 525.672 |  | D |  |  | 167.7176 | 247.9464 | 271.2213 | 420.5376
| 9 | 200 | 470 | 1.5 | 7 | 0.264 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.625 | 911.7875 | 0.6 | 1 | 209.6471 | 309.933 | 339.0266 | 525.672 |  | D |  |  | 167.7176 | 247.9464 | 271.2213 | 420.5376
| 9 | 300 | 750 | 1.5 | 7 | 0.392 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.787 | 1450.4915 | 0.6 | 1 | 311.2941 | 394.139 | 418.1729 | 683.7328 |  | B |  |  | 249.0353 | 315.3112 | 334.5383 | 546.9863
| 9 | 400 | 750 | 1.5 | 7 | 0.392 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.787 | 1450.4915 | 0.6 | 1 | 311.2941 | 394.139 | 418.1729 | 683.7328 |  | B |  |  | 249.0353 | 315.3112 | 334.5383 | 546.9863
| 9 | 600 | 750 | 1.5 | 7 | 0.392 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.787 | 1450.4915 | 0.6 | 1 | 311.2941 | 394.139 | 418.1729 | 683.7328 |  | B |  |  | 249.0353 | 315.3112 | 334.5383 | 546.9863
| 9 | 1000 | 1026 | 1.5 | 7 | 0.434 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.868 | 1878.1045 | 0.6 | 1 | 344.6471 | 421.7691 | 444.1428 | 772.4391 |  | B-1,5 |  |  | 275.7176 | 337.4153 | 355.3142 | 617.9513
9
9
9
10 | 10 | 150 | 550 | 1.6 | 8.2 | 0.28 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.663 | 1088.5705 | 0.65 | 1 | 234.0571 | 326.2171 | 352.6661 | 586.173 | 10 | D |  |  | 187.2457 | 260.9737 | 282.1329 | 468.9384
| 10 | 200 | 550 | 1.6 | 8.2 | 0.28 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.663 | 1088.5705 | 0.65 | 1 | 234.0571 | 326.2171 | 352.6661 | 586.173 |  | B |  |  | 187.2457 | 260.9737 | 282.1329 | 468.9384
| 10 | 300 | 900 | 1.6 | 8.2 | 0.42 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.856 | 1797.7657 | 0.65 | 1 | 351.0857 | 425.3257 | 446.6318 | 783.7869 |  | B |  |  | 280.8686 | 340.2606 | 357.3055 | 627.0295
| 10 | 400 | 900 | 1.6 | 8.2 | 0.42 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.856 | 1797.7657 | 0.65 | 1 | 351.0857 | 425.3257 | 446.6318 | 783.7869 |  | B |  |  | 280.8686 | 340.2606 | 357.3055 | 627.0295
| 10 | 600 | 900 | 1.6 | 8.2 | 0.42 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.856 | 1797.7657 | 0.65 | 1 | 351.0857 | 425.3257 | 446.6318 | 783.7869 |  | B |  |  | 280.8686 | 340.2606 | 357.3055 | 627.0295
| 10 | 1000 | 1150 | 1.6 | 8.2 | 0.462 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.856 | 2047.7657 | 0.65 | 1 | 386.1943 | 455.0583 | 474.8216 | 791.6492 |  | B-1,5 |  |  | 308.9554 | 364.0466 | 379.8572 | 633.3193
10
10
10
11 | 11 | 200 | 680 | 1.7 | 9.1 | 0.296 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.663 | 1259.999 | 0.7 | 1 | 269.3052 | 357.6059 | 382.637 | 635.9697 | 11 | D |  |  | 215.4441 | 286.0847 | 306.1096 | 508.7757
| 11 | 300 | 1050 | 1.7 | 9.1 | 0.448 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.856 | 2016.8246 | 0.7 | 1 | 407.597 | 476.8328 | 496.4595 | 846.9945 |  | B |  |  | 326.0776 | 381.4663 | 397.1676 | 677.5956
| 11 | 400 | 1050 | 1.7 | 9.1 | 0.448 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.856 | 2016.8246 | 0.7 | 1 | 407.597 | 476.8328 | 496.4595 | 846.9945 |  | B |  |  | 326.0776 | 381.4663 | 397.1676 | 677.5956
| 11 | 600 | 1050 | 1.7 | 9.1 | 0.448 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.856 | 2016.8246 | 0.7 | 1 | 407.597 | 476.8328 | 496.4595 | 846.9945 |  | B |  |  | 326.0776 | 381.4663 | 397.1676 | 677.5956
| 11 | 1000 | 1330 | 1.7 | 9.1 | 0.49 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.908 | 2417.8572 | 0.7 | 1 | 445.8093 | 509.7771 | 527.9104 | 911.8542 |  | B-1,5 |  |  | 356.6474 | 407.8217 | 422.3283 | 729.4834
11
11
11
11
12 | 12 | 200 | 780 | 1.8 | 10 | 0.31 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.663 | 1401.4275 | 0.75 | 1 | 306.4271 | 391.506 | 415.3636 | 688.0348 | 12 | D |  |  | 245.1417 | 313.2048 | 332.2909 | 550.4278
| 12 | 300 | 1210 | 1.8 | 10 | 0.476 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.89 | 2329.8076 | 0.75 | 1 | 470.5139 | 535.1245 | 553.2425 | 953.821 |  | B |  |  | 376.4111 | 428.0996 | 442.594 | 763.0568
| 12 | 400 | 1210 | 1.8 | 10 | 0.476 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.89 | 2329.8076 | 0.75 | 1 | 470.5139 | 535.1245 | 553.2425 | 953.821 |  | B |  |  | 376.4111 | 428.0996 | 442.594 | 763.0568
| 12 | 600 | 1210 | 1.8 | 10 | 0.476 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.89 | 2329.8076 | 0.75 | 1 | 470.5139 | 535.1245 | 553.2425 | 953.821 |  | B |  |  | 376.4111 | 428.0996 | 442.594 | 763.0568
| 12 | 1000 | 1520 | 1.8 | 10 | 0.518 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.942 | 2774.4842 | 0.75 | 1 | 512.0298 | 571.4618 | 588.1275 | 1023.4201 |  | B-1,5 |  |  | 409.6239 | 457.1694 | 470.502 | 818.7361
| 12 | 2000 | 2000 | 1.8 | 10 | 0.602 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.045 | 3543.8176 | 0.75 | 1 | 595.0617 | 644.1362 | 657.8975 | 1162.716 |  | B-4,5 |  |  | 476.0494 | 515.309 | 526.318 | 930.1728
| 12 | 3000 | 2500 | 1.8 | 10 | 0.644 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.1179 | 4266.7485 | 0.75 | 1 | 636.5776 | 680.4734 | 692.7826 | 1270.3317 |  | B-6 |  |  | 509.2621 | 544.3787 | 554.226 | 1016.2653
12
12
13 | 13 | 300 | 1400 | 1.9 | 10.9 | 0.504 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.925 | 2690.2551 | 0.8 | 1 | 540.1462 | 600.4197 | 617.1597 | 1072.2457 | 13 | B |  |  | 432.117 | 480.3357 | 493.7277 | 857.7966
| 13 | 400 | 1400 | 1.9 | 10.9 | 0.504 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.925 | 2690.2551 | 0.8 | 1 | 540.1462 | 600.4197 | 617.1597 | 1072.2457 |  | B |  |  | 432.117 | 480.3357 | 493.7277 | 857.7966
| 13 | 600 | 1400 | 1.9 | 10.9 | 0.504 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.925 | 2690.2551 | 0.8 | 1 | 540.1462 | 600.4197 | 617.1597 | 1072.2457 |  | B |  |  | 432.117 | 480.3357 | 493.7277 | 857.7966
13
13
13
13
13
Poste de concreto Duplo T |  | t: DADOS DO POSTE; b: Face B; m: dados escora | dados da base concretada |  |  |  | VALOR DA TRAÇÃO NO TOPO (daN) | [7 empty] | Valores para Critários de Projetos
comprimento |  | carga | peso | t | h* | b | m | n | c | d | P | q | K | SIMPLES | ESCORA SIMPLES | ESCORA DUPLA | CONCRETADO | 9 | Tipo Base |  |  | SIMPLES | ESCORA SIMPLES | ESCORA DUPLA | CONCRETADO
9 | 9 | 150 | 470 | 1.5 | 7 | 0.19 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.32526 | 792.5066 | 0.6 | 1 | 150.8824 | 261.2514 | 293.2702 | 517.8026 |  | D |  |  | 120.7059 | 209.0011 | 234.6162 | 414.2421
| 9 | 200 | 470 | 1.5 | 7 | 0.19 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.32526 | 792.5066 | 0.6 | 1 | 150.8824 | 261.2514 | 293.2702 | 517.8026 |  | D |  |  | 120.7059 | 209.0011 | 234.6162 | 414.2421
| 9 | 300 | 750 | 1.5 | 7 | 0.29 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.48761 | 1182.6733 | 0.6 | 1 | 230.2941 | 327.0373 | 355.1032 | 666.3201 |  | B |  |  | 184.2353 | 261.6299 | 284.0826 | 533.0561
| 9 | 400 | 750 | 1.5 | 7 | 0.29 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.48761 | 1182.6733 | 0.6 | 1 | 230.2941 | 327.0373 | 355.1032 | 666.3201 |  | B |  |  | 184.2353 | 261.6299 | 284.0826 | 533.0561
| 9 | 600 | 750 | 1.5 | 7 | 0.29 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.48761 | 1182.6733 | 0.6 | 1 | 230.2941 | 327.0373 | 355.1032 | 666.3201 |  | B |  |  | 184.2353 | 261.6299 | 284.0826 | 533.0561
| 9 | 1000 | 1026 | 1.5 | 7 | 0.32 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.53922 | 1493.6934 | 0.6 | 1 | 254.1176 | 346.7731 | 373.6531 | 719.3236 |  | B-1,5 |  |  | 203.2941 | 277.4185 | 298.9225 | 575.4589
9
9
9
9 | 9 | 0 | #N/A | -335544.32 | 7 | #N/A | 1 | 0.2 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.6 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | 10 | 150 | 550 | 1.6 | 8.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.34409 | 913.2248 | 0.65 | 1 | 167.1837 | 269.5837 | 298.9714 | 559.6112 | 10 | D |  |  | 133.7469 | 215.6669 | 239.1771 | 447.689
| 10 | 200 | 550 | 1.6 | 8.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.34409 | 913.2248 | 0.65 | 1 | 167.1837 | 269.5837 | 298.9714 | 559.6112 |  | B |  |  | 133.7469 | 215.6669 | 239.1771 | 447.689
| 10 | 300 | 900 | 1.6 | 8.2 | 0.31 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.52202 | 1394.0216 | 0.65 | 1 | 259.1347 | 347.4547 | 372.8016 | 729.5203 |  | B |  |  | 207.3078 | 277.9638 | 298.2413 | 583.6162
| 10 | 400 | 900 | 1.6 | 8.2 | 0.31 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.52202 | 1394.0216 | 0.65 | 1 | 259.1347 | 347.4547 | 372.8016 | 729.5203 |  | B |  |  | 207.3078 | 277.9638 | 298.2413 | 583.6162
| 10 | 600 | 900 | 1.6 | 8.2 | 0.31 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.52202 | 1394.0216 | 0.65 | 1 | 259.1347 | 347.4547 | 372.8016 | 729.5203 |  | B |  |  | 207.3078 | 277.9638 | 298.2413 | 583.6162
| 10 | 1000 | 1150 | 1.6 | 8.2 | 0.34 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.57362 | 1681.9606 | 0.65 | 1 | 284.2122 | 368.6922 | 392.9371 | 783.2186 |  | B-1,5 |  |  | 227.3698 | 294.9538 | 314.3497 | 626.5749
10
10
10
10 | 10 | 0 | #N/A | -335544.32 | 8.2 | #N/A | 1 | 0.2 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.6 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | 11 | 200 | 680 | 1.7 | 9.1 | 0.21 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.363 | 1086.1335 | 0.7 | 1 | 191.0611 | 290.1485 | 318.2374 | 625.5621 | 11 | D |  |  | 152.8489 | 232.1188 | 254.5899 | 500.4496
| 11 | 300 | 1050 | 1.7 | 9.1 | 0.33 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.556 | 1608.9283 | 0.7 | 1 | 300.2389 | 384.2751 | 408.0973 | 823.8953 |  | B |  |  | 240.1911 | 307.4201 | 326.4778 | 659.1162
| 11 | 400 | 1050 | 1.7 | 9.1 | 0.33 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.556 | 1608.9283 | 0.7 | 1 | 300.2389 | 384.2751 | 408.0973 | 823.8953 |  | B |  |  | 240.1911 | 307.4201 | 326.4778 | 659.1162
| 11 | 600 | 1050 | 1.7 | 9.1 | 0.33 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.556 | 1608.9283 | 0.7 | 1 | 300.2389 | 384.2751 | 408.0973 | 823.8953 |  | B |  |  | 240.1911 | 307.4201 | 326.4778 | 659.1162
| 11 | 1000 | 1330 | 1.7 | 9.1 | 0.36 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.608 | 1930.0959 | 0.7 | 1 | 327.5333 | 407.8067 | 430.5623 | 881.9219 |  | B-1,5 |  |  | 262.0267 | 326.2454 | 344.4498 | 705.5375
11
11
11
11
11 | 11 | 0 | #N/A | -335544.32 | 9.1 | #N/A | 1 | 0.2 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.65 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 | 12 | 200 | 780 | 1.8 | 10 | 0.23 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.386 | 1234.6524 | 0.75 | 1 | 227.3492 | 322.2923 | 348.916 | 701.4279 | 12 | D |  |  | 181.8793 | 257.8338 | 279.1328 | 561.1423
| 12 | 300 | 1210 | 1.8 | 10 | 0.35 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.591 | 1838.5399 | 0.75 | 1 | 345.9661 | 426.1129 | 448.5875 | 928.7099 |  | B |  |  | 276.7729 | 340.8903 | 358.87 | 742.9679
| 12 | 400 | 1210 | 1.8 | 10 | 0.35 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.591 | 1838.5399 | 0.75 | 1 | 345.9661 | 426.1129 | 448.5875 | 928.7099 |  | B |  |  | 276.7729 | 340.8903 | 358.87 | 742.9679
| 12 | 600 | 1210 | 1.8 | 10 | 0.35 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.591 | 1838.5399 | 0.75 | 1 | 345.9661 | 426.1129 | 448.5875 | 928.7099 |  | B |  |  | 276.7729 | 340.8903 | 358.87 | 742.9679
| 12 | 1000 | 1520 | 1.8 | 10 | 0.38 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.642 | 2191.7997 | 0.75 | 1 | 375.6203 | 452.068 | 473.5053 | 989.817 |  | B-1,5 |  |  | 300.4963 | 361.6544 | 378.8043 | 791.8536
| 12 | 2000 | 2000 | 1.8 | 10 | 0.44 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.746 | 2760.0159 | 0.75 | 1 | 434.9288 | 503.9784 | 523.3411 | 1115.1288 |  | B-4,5 |  |  | 347.9431 | 403.1827 | 418.6729 | 892.1031
| 12 | 3000 | 2500 | 1.8 | 10 | 0.47 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.79686 | 3303.16 | 0.75 | 1 | 464.5831 | 529.9335 | 548.2589 | 1181.5441 |  | B-6 |  |  | 371.6664 | 423.9468 | 438.6071 | 945.2353
12
12
12 | 12 | 0 | #N/A | -335544.32 | 10 | #N/A | 1 | 0.2 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.75 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | 13 | 300 | 1400 | 1.9 | 10.9 | 0.37 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.625 | 2101.2051 | 0.8 | 1 | 396.5359 | 473.0929 | 494.3554 | 1042.4027 | 13 | B |  |  | 317.2287 | 378.4743 | 395.4843 | 833.9222
| 13 | 400 | 1400 | 1.9 | 10.9 | 0.37 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.625 | 2101.2051 | 0.8 | 1 | 396.5359 | 473.0929 | 494.3554 | 1042.4027 |  | B |  |  | 317.2287 | 378.4743 | 395.4843 | 833.9222
| 13 | 600 | 1400 | 1.9 | 10.9 | 0.37 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.625 | 2101.2051 | 0.8 | 1 | 396.5359 | 473.0929 | 494.3554 | 1042.4027 |  | B |  |  | 317.2287 | 378.4743 | 395.4843 | 833.9222
13
13
13
13
13
13 | 13 | 1000 | #N/A | -335544.32 | 10.9 | #N/A | 1 | 0.2 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.8 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Note on A4: engastamento
Note on E5: engastamento
Note on F5: altura do esforço ao solo
Note on G5: diâmetro da base
Note on H5: comprimento
Note on I5: atura
Note on J5: profundidade
Note on K5: diâmetro
Note on L5: peso do poste +peso da base cimento = 2400 kg:m3
Note on M5: altura do concreto Os valores foram editados de forma que toda a base seja concretada, deixando 0,30 na superfície
Note on O5: Fórmula : F = (C.b.t)3 / ( h + t)
Note on R5: Base Maciça
Note on W5: Fórmula : F = (C.b.t)3 / ( h + t)
Note on Z5: Base Maciça
Note on G10: Face menor
Note on A14: Eleandro: Valor aceito para qualquer tipo de situação
Note on G19: Face menor
Note on A23: Eleandro: Valor aceito para qualquer tipo de situação
Note on A32: Eleandro: Valor aceito para qualquer tipo de situação
Note on A41: Eleandro: Valor aceito para qualquer tipo de situação
Note on A50: Eleandro: Valor aceito para qualquer tipo de situação
Note on G97: Eleandro: Face A refere-se a face concava do poste DT
Note on E98: engastamento
Note on F98: altura do esforço ao solo
Note on G98: dimensão da base
Note on H98: comprimento
Note on I98: atura da escora (diâmetro)
Note on J98: profundidade
Note on K98: diagonal da base
Note on L98: peso do poste +peso da base cimento = 2400 kg:m3
Note on M98: altura do concreto Os valores foram editados de forma que toda a base seja concretada, deixando 0,30 na superfície
Note on O98: Fórmula : F = (C.b.t)3 / ( h + t)
Note on R98: Base Maciça
Note on W98: Fórmula : F = (C.b.t)3 / ( h + t)
Note on Z98: Base Maciça
Note on G146: Eleandro: Face A refere-se a face lisa do poste DT
Note on E147: engastamento
Note on F147: altura do esforço ao solo
Note on G147: dimensão da base
Note on H147: comprimento
Note on I147: atura
Note on J147: profundidade
Note on K147: diâmetro da vala
Note on L147: peso do poste +peso da base cimento = 2400 kg:m3
Note on M147: altura do concreto Os valores foram editados de forma que toda a base seja concretada, deixando 0,30 na superfície
Note on O147: Fórmula : F = (C.b.t)3 / ( h + t)
Note on R147: Base Maciça
Note on W147: Fórmula : F = (C.b.t)3 / ( h + t)
Note on Z147: Base Maciça
Note on A157: Eleandro: Valor aceito para qualquer tipo de situação
Note on G163: Face menor
Note on A167: Eleandro: Valor aceito para qualquer tipo de situação
Note on A177: Eleandro: Valor aceito para qualquer tipo de situação
Note on A187: Eleandro: Valor aceito para qualquer tipo de situação
Note on A196: Eleandro: Valor aceito para qualquer tipo de situação

## Engastamento_Profundo
[6 empty] | 9 | 200
|  |  | Cálculo de Tração Máxima |  |  | 10 | 300
Poste de Concreto Tronco Cônico | [5 empty] | 11 | 400
|  | comprimento - L | 13 | m |  | 12 | 600
|  | carga nominal | 1000 | daN | 131000 | 13 | 1000
peso |  |  |  | kg |  |  | 1500
F da base |  |  |  | m |  |  | 2000
engastamento - e |  |  | 2.6174 | m |  |  | 2500
3000
Escora : |  | comprimento - c |  | m
altura (diâmetro) - a |  |  |  | m
profundidade - b |  |  |  | m
Base Concretada : |  | diâmetro da vala - f |  | m |  | 133000
Distância do Esforço F ao solo : d
Trações Máximas - daN
| ENGASTAMENTO ..................................................... |  | 1300.0001 | <----- | 1300
| ESCORA SIMPLES ..................................................... |  | 0
| BASE CONCRETADA .................................................. |  | 0
Cálculo de Tração Máxima
Poste de Concreto Duplo T
|  | comprimento - l | 13 | m
|  | carga nominal | 1000 | daN
peso |  |  |  | kg
F da base |  |  |  | m
engastamento - e |  |  | -335544.32 | m
Escora : |  | comprimento - c |  | m
altura (diâmetro) - a |  |  |  | m
profundidade - b |  |  |  | m
Base Concretada : |  | diâmetro da vala - f |  | m
Distância do Esforço F ao solo : d |  |  |  | m
Trações Máximas - daN
| ENGASTAMENTO ..................................................... |  | #N/A | <----- | 1300
| ESCORA SIMPLES ..................................................... |  | 16
| BASE CONCRETADA .................................................. |  | 0
Note on F4: Preechimento obrigatório Valores Padrão : 9 -10 - 11 - 12 - 13 Para outros valores, os campos carga nominal (poste de concreto). peso, diâmetro da base e diâmetro da vala devem ser, obrigatoriamente preenchidos.
Note on F5: Carga Nominal do Poste. Preenchimento obrigatório para poste de concreto. Padrão: poste carga nominal 9 - 200 / 400 / 600 / 1000 10 - 200 / 400 / 600 / 1000 l l - 200 / 400 / 600 / 1000 / 1500 12 - 200 / 400 / 600 / 1000 / 1500 13 - 200 / 400 / 600 / 1000 / 1500 Para valores não padronizados, os campos peso, f da base e diâmetro da vala devem ser, obrigatoriamente preenchidos.
Note on F6: Peso do poste Para postes padronizados deixar em branco
Note on F7: Diâmetro da base do Poste. Para postes padrão deixar em branco
Note on F8: Comprimento do engastamento do poste Deixar em branco para valor padronizado e = 0,6 + 0,1 L A soma do engastamento , da distância do esforço ao solo e do esforço ao topo (0,50 para 9 m e 0,20 para outros postes) tem que ser igual ao compromento do poste .
Note on F10: Diâmetro da base do Poste. Para postes padrão deixar em branco
Note on F11: Deixar em branco para valor padrão
Note on F12: Deixar em branco para valor padrão
Note on F14: Deixar em branco para valor padrão Se o poste não for padrão o preenhimento é obrigatório.
Note on F17: Deixar em branco para padrão de montagem em postes de comprimento padronizado : Rede AT e Mista : 0,20 m do topo do poste BT : 0,50 m do topo do poste (poste de 9 m)
Note on F21: Diâmetro da base do Poste. Para postes padrão deixar em branco
Note on H21: teste: Aqui deve ser inserido o valor Da tração desejada, a meta será atingida variando o valor do Engastamento
Note on F22: Diâmetro da base do Poste. Para postes padrão deixar em branco
Note on F24: Diâmetro da base do Poste. Para postes padrão deixar em branco
Note on F43: Preechimento obrigatório Valores Padrão : 9 - 11 - 12 - 13 Para outros valores, os campos carga nominal (poste de concreto). peso, diâmetro da base e diâmetro da vala devem ser, obrigatoriamente preenchidos.
Note on F44: Carga Nominal do Poste. Preenchimento obrigatório para poste de concreto. Padrão: poste carga nominal 9 - 200 / 300 / 400 / 600 l l - 200 / 300 / 400 / 600 / 1000 12 - 300 / 400 / 600 / 1000 / 2000 13 - 300 / 600 Para valores não padronizados, os campos peso, f da base e diâmetro da vala devem ser, obrigatoriamente preenchidos.
Note on F45: Peso do poste Para postes padronizados deixar em branco
Note on F46: Diâmetro da base do Poste. Para postes padrão deixar em branco
Note on F47: Comprimento do engastamento do poste Deixar em branco para valor padronizado e = 0,6 + 0,1 L A soma do engastamento , da distância do esforço ao solo e do esforço ao topo (0,50 para 9 m e 0,20 para outros postes) tem que ser igual ao compromento do poste .
Note on F49: Deixar em branco para valor padrão
Note on F50: Deixar em branco para valor padrão
Note on F51: Deixar em branco para valor padrão
Note on F53: Deixar em branco para valor padrão Se o poste não for padrão o preenhimento é obrigatório.
Note on F56: Deixar em branco para padrão de montagem em postes de comprimento padronizado : Rede AT e Mista : 0,20 m do topo do poste BT : 0,50 m do topo do poste (poste de 9 m)
Note on H60: teste: Aqui deve ser inserido o valor Da tração desejada, a meta será atingida variando o valor do Engastamento

## Padroes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
| CARACTERÍSTICA DOS POSTES |  |  |  |  | CARACTERÍSTICA DOS POSTES | [10 empty] | ESCORA DE SUBSOLO | [12 empty] | Compres. do terreno |  |  | BASE CONCRETADA DT |  |  | BASE CONCRETADA CC
| Comprimento | Carga Nominal | Peso | base | tipo | Comprimento | Carga Nominal | Peso | base (dimensão) |  | diagonal (para o cálculo da Base concretada | [5 empty] | comprimento - c | 1 |  |  | MADEIRA | [8 empty] | Banhado | 1000 |  | altura do 9 m | 0.6 |  | altura do 9 m | 0.6 |  | TRANSFORMADORES | [5 empty] | Cruzetas |  |  |  | Resist. A flexão no Centro (daN
| CONCRETO TRONCO CÕNICO |  |  |  |  | CONCRETO DUPLO T |  |  | Face A | Face B | (face A) | (face B) | tipo |  |  |  | diâmetro (altura)- a | 0.2 |  |  | Comprimento | Carga | peso | base | Topo |  |  |  |  | Arenoso | 2000 |  | concreto-g 10 m | 0.65 |  | concreto-g 10 m | 0.65 |  | Potencia | X (m) | Y (m) | Peso TR | Dist. TR |  | Tipo | Met. do próprio peso | Trabalho | máx. excep. | Rpup. Mín.
| 9 | 150 | 670 | 0.32 | C-14 | 9 | 150 | 470 | 0.264 | 0.19 | 0.625 | 0.32526 | D |  | 0.32526 | 1.3895 | profundidade - b | 0.5 |  |  | 9 | 295 | 210 | 0.22 | 0.15 |  |  |  |  | Rochoso | 3000 |  | 11 m | 0.7 |  | 11 m | 0.7 |  | 1-1-05 15kV | 0.8 | 1.2 | 130 | 0.6 |  | Madeira | 9.5 | 200 | 280 | 600
|  | 200 | 670 | 0.32 | C-14 |  | 200 | 470 | 0.264 | 0.19 | 0.625 | 0.32526 | D |  | 0.32526 | [5 empty] | 10 | 255 | 230 | 0.23 | 0.15 |  |  |  |  | Solo A | 1600 |  | 12 m | 0.75 |  | 12 m | 0.75 |  | 1-1-10 15kV | 0.8 | 1.2 | 150 | 0.6 |  | Concreto Tipo T | 25 | 400 | 560 | 800
|  | 300 | 820 | 0.35 | C-17 |  | 300 | 750 | 0.392 | 0.29 | 0.787 | 0.48761 | B |  | 0.48761 | [5 empty] | 11 | 300 | 300 | 0.24 | 0.15 |  |  |  |  | Solo B | 1400 |  | 13 m | 0.8 |  | 13 m | 0.8 |  | 1-1-15 15kV | 0.8 | 1.2 | 200 | 0.6 |  | Concreto retangular | 28 | 400 | 560 | 800
|  | 400 | 820 | 0.35 | C-17 |  | 400 | 750 | 0.392 | 0.29 | 0.787 | 0.48761 | B |  | 0.48761 |  | CORDOALHA DO ESTAI |  |  |  | 12 | 265 | 325 | 0.24 | 0.15 | [7 empty] | diâmetro da 200 | 0.66 |  | diâmetro da 200 | 0.6 |  | 1-1-25 15kV | 0.8 | 1.2 | 260 | 0.6 |  | Aço Tubular | 26.7 | 400 | 560 | 800
|  | 600 | 1000 | 0.37 | C-19 |  | 600 | 750 | 0.392 | 0.29 | 0.787 | 0.48761 | B |  | 0.48761 | [5 empty] | 13 | 230 | 370 | 0.25 | 0.15 | [7 empty] | vala - f 300 | 0.9 |  | 300 | 0.7 |  | 1-2-05 15kV | 0.8 | 1.2 | 130 | 0.6
|  | 1000 | 1160 | 0.41 | C-23 |  | 1000 | 1026 | 0.434 | 0.32 | 0.868 | 0.53922 | B-1,5 | 2 | 0.53922 | [17 empty] | 400 | 0.9 |  | vala - f 400 | 0.7 |  | 1-2-10 15kV | 0.8 | 1.2 | 150 | 0.6
[15 empty] | 0 |  | f (mm2) | Carga Ruptura | [14 empty] | 600 | 0.9 |  | 600 | 0.9 |  | 1-2-15 15kV | 0.8 | 1.2 | 200 | 0.6
[15 empty] | 0 |  | 6.35 | 2150 | [14 empty] | 1000 | 1.1 |  | 1000 | 1.3 |  | 1-3-15 15kV | 1.3 | 1.3 | 280 | 0.6
| 10 | 150 | 750 | 0.34 | C-14 | [9 empty] | 0 |  | 7.94 | 3620 | [11 empty] | Ângulo Montagem | 45 |  | 1500 | 1.95 |  | 1500 | 1.6 |  | 1-3-30 15kV | 1.3 | 1.3 | 402 | 0.6
|  | 300 | 910 | 0.37 | C-17 | 10 | 150 | 550 | 0.28 | 0.2 | 0.663 | 0.34409 | D |  | 0.34409 | 1.9268 | 9.53 | 4900 | [11 empty] | TERRENO |  |  | 2000 | 1.95 |  | 2000 | 1.6 |  | 1-3-45 15kV | 1.3 | 1.3 | 500 | 0.6
|  | 400 | 910 | 0.37 | C-17 |  | 200 | 550 | 0.28 | 0.2 | 0.663 | 0.34409 | B |  | 0.34409 | 1.9268 | Coef. segurança | 1.5 | [11 empty] | Coeficiente | 2000 |  | 2500 | 1.95 |  | 2500 | 1.8 |  | 1-3-75 15kV | 1.3 | 1.3 | 550 | 0.6
|  | 600 | 1090 | 0.39 | C-19 |  | 300 | 900 | 0.42 | 0.31 | 0.856 | 0.52202 | B |  | 0.52202 | 1.6398 | [16 empty] | 3000 | 1.95 |  | 3000 | 1.8 |  | 1-3-112,5 15kV | 1.3 | 1.3 | 670 | 0.6
|  | 1000 | 1350 | 0.43 | C-23 |  | 400 | 900 | 0.42 | 0.31 | 0.856 | 0.52202 | B |  | 0.52202 | 1.6398 | [22 empty] | 1-3-150 15kV | 1.3 | 1.3 | 890 | 0.6
|  | 1500 | 1900 | 0.49 | C-29 |  | 600 | 900 | 0.42 | 0.31 | 0.856 | 0.52202 | B |  | 0.52202 | 1.6398 | [19 empty] | Constante | 1 |  | 1-3-225 15kV | 1.3 | 1.3 | 920 | 0.65
[7 empty] | 1000 | 1150 | 0.462 | 0.34 | 0.856 | 0.57362 | B-1,5 | 1.8528 | 0.57362 | 1.4923 | [22 empty] | 1-3-300 15kV | 1.3 | 1.3 | 1000 | 0.65
[15 empty] | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 1-1-05 25kV | 0.8 | 1.2 | 130 | 0.6
| 11 | 200 | 870 | 0.36 | C-14 | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 1-1-10 25kV | 0.8 | 1.2 | 150 | 0.6
|  | 300 | 1030 | 0.39 | C-17 | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 1-1-15 25kV | 0.8 | 1.2 | 200 | 0.6
|  | 400 | 1030 | 0.39 | C-17 | 11 | 200 | 680 | 0.296 | 0.21 | 0.663 | 0.363 | D |  | 0.36293 | 1.8264 | [22 empty] | 1-1-25 25kV | 0.8 | 1.2 | 260 | 0.6
|  | 600 | 1260 | 0.41 | C-19 |  | 300 | 1050 | 0.448 | 0.33 | 0.856 | 0.556 | B |  | 0.55642 | 1.5396 | [22 empty] | 1-2-05 25kV | 0.8 | 1.2 | 130 | 0.6
|  | 1000 | 1600 | 0.45 | C-23 |  | 400 | 1050 | 0.448 | 0.33 | 0.856 | 0.556 | B |  | 0.55642 | 1.5396 | [22 empty] | 1-2-10 25kV | 0.8 | 1.2 | 150 | 0.6
|  | 1500 | 2100 | 0.51 | C-29 |  | 600 | 1050 | 0.448 | 0.33 | 0.856 | 0.556 | B |  | 0.55642 | 1.5396 | [22 empty] | 1-2-15 25kV | 0.8 | 1.2 | 200 | 0.6
[7 empty] | 1000 | 1330 | 0.49 | 0.36 | 0.908 | 0.608 | B-1,5 |  | 0.60803 | 1.4934 | [22 empty] | 1-3-15 25kV | 1.3 | 1.3 | 280 | 0.6
[15 empty] | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 1-3-30 25kV | 1.3 | 1.3 | 402 | 0.6
| 12 | 300 | 1130 | 0.41 | C-17 | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 1-3-45 25kV | 1.3 | 1.3 | 500 | 0.6
|  | 400 | 1130 | 0.41 | C-17 | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 1-3-75 25kV | 1.3 | 1.3 | 550 | 0.6
|  | 600 | 1440 | 0.43 | C-19 | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 1-3-112,5 25kV | 1.3 | 1.3 | 670 | 0.6
|  | 1000 | 1770 | 0.47 | C-23 | 12 | 200 | 780 | 0.31 | 0.23 | 0.663 | 0.386 | D |  | 0.38601 | 1.7176 | [22 empty] | 1-3-150 25kV | 1.3 | 1.3 | 890 | 0.6
|  | 1500 | 2450 | 0.53 | C-29 |  | 300 | 1210 | 0.476 | 0.35 | 0.89 | 0.591 | B |  | 0.59083 | 1.5059 | [22 empty] | 1-3-225 25kV | 1.3 | 1.3 | 920 | 0.65
|  | 2000 | 3000 | 0.57 | C-33 |  | 400 | 1210 | 0.476 | 0.35 | 0.89 | 0.591 | B |  | 0.59083 | 1.5059 | [22 empty] | 1-3-300 25kV | 1.3 | 1.3 | 1000 | 0.65
|  | 3000 | 4150 | 0.67 | C-43 |  | 600 | 1210 | 0.476 | 0.35 | 0.89 | 0.591 | B |  | 0.59083 | 1.5059
[7 empty] | 1000 | 1520 | 0.518 | 0.38 | 0.942 | 0.642 | B-1,5 | 1.8185 | 0.64244 | 1.4673
| 13 | 300 | 1280 | 0.43 | C-17 |  | 2000 | 2000 | 0.602 | 0.44 | 1.045 | 0.746 | B-4,5 | 1.7359 | 0.74566 | 1.4008
|  | 400 | 1280 | 0.43 | C-17 |  | 3000 | 2500 | 0.644 | 0.47 | 1.1179 | 0.79686 | B-6 |  | 0.79727 | 1.4029
|  | 600 | 1680 | 0.45 | C-19 | [9 empty] | 0
|  | 1000 | 1920 | 0.49 | C-23 | [9 empty] | 0
|  | 1500 | 2700 | 0.55 | C-29 | 13 | 300 | 1400 | 0.504 | 0.37 | 0.925 | 0.625 | B |  | 0.62523
|  | 2000 | 3500 | 0.59 | C-33 |  | 400 | 1400 | 0.504 | 0.37 | 0.925 | 0.625 | B |  | 0.62523
[7 empty] | 600 | 1400 | 0.504 | 0.37 | 0.925 | 0.625 | B |  | 0.62523
0
0
Note on J9: Eleandro: Face A refere-se a face concava do poste DT
Note on K9: Eleandro: Face B refere-se a face lisa do poste DT

## Tipo_Estai (hidden)
[14 empty] | 15 |  |  | 20 |  |  |  |  | 25
TIPO DE ESTAI A USAR
[10 empty] | Poste | [5 empty] | Esforço = | 108.73 | kgf |  | Valores de segurança para os estais |  |  | Valores para o cálculo dos estais |  | Altura | daN | Seção | Tipo | Estai
[10 empty] | TIPO DE ESTAI A USAR | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Esforço (MD): | Topo | 100% | [6 empty] | 11 | - | - | - | ea1
[11 empty] | ea1 | ea1 | ea1 | ea1 | ea1 | Esforço (DT): | Topo | 80% |  | SIMPLES | 80% |  | Tamanho do braço do estai EV | 2 | 11 | - | - | - | ev1
[11 empty] | ev1 | ev1 | ev1 | ev1 | ev1 | Esforço (CC): | Topo | 80% |  | ESS | 80% |  | Terreno utilizado | 2000 | 11 | - | - | - | epp1
[11 empty] | epp1 | epp1 | epp1 | epp1 | epp1 | Face 'A" |  | 50% |  | ESD | 80% |  | Poste | 11 | 11 | - | - | - | ecpy1
[11 empty] | ecpy1 | ecpy1 | ecpy1 | ecpy1 | ecpy1 |  |  |  |  | BC | 80% |  |  |  | 11 | - | - | - | ecpv1
[11 empty] | ecpv1 | ecpv1 | ecpv1 | ecpv1 | ecpv1 | [9 empty] | 11 | 11200 | CC | C-14 | Simples
[11 empty] | 9 150 CC 'C-14' Simples | 10 150 CC 'C-14' Simples | 11 11200 CC 'C-14' Simples | 12 12200 CC 'C-17' Simples | 13 13200 CC 'C-17' Simples |  |  |  | Poste | Tipo de estai |  |  |  |  | 11 | 300 | CC | C-17 | Simples
[11 empty] | 9 200 CC 'C-14' Simples | 10 300 CC 'C-17' Simples | 11 300 CC 'C-17' Simples | 12 400 CC 'C-17' Simples | 13 400 CC 'C-17' Simples | Cabo | Estai | Esforço |  | ev1 | ev2 | ev3 |  |  | 11 | 400 | CC | C-17 | Simples
[11 empty] | 9 300 CC 'C-17' Simples | 10 400 CC 'C-17' Simples | 11 400 CC 'C-17' Simples | 12 600 CC 'C-19' Simples | 13 600 CC 'C-19' Simples | 6.35 | ea1 | 1013.5216 | 9 | 481.8807 | 811.3525 | 1098.2396 |  |  | 11 | 600 | CC | C-19 | Simples
CÁLCULO DO ENGASTAMENTO | [10 empty] | 9 400 CC 'C-17' Simples | 10 600 CC 'C-19' Simples | 11 600 CC 'C-19' Simples | 12 1000 CC 'C-23' Simples | 13 1000 CC 'C-23' Simples | 7.94 | ea2 | 1706.4875 | 10 | 433.5025 | 729.8972 | 987.9824 |  |  | 11 | 1000 | CC | C-23 | Simples
Dados do poste |  |  |  |  | VALOR DA TRAÇÃO NO TOPO (daN) | [5 empty] | 9 600 CC 'C-19' Simples | 10 1000 CC 'C-23' Simples | 11 1000 CC 'C-23' Simples | 12 1500 CC 'C-29' Simples | 13 1500 CC 'C-29' Simples | 9.53 | ea3 | 2309.8864 | 11 | 395.7512 | 666.3346 | 901.9447 |  |  | 11 |  | CC | C-29 | Simples
Face do poste | Altura | dan | Tipo | concatenar | SIMPLES | ESCORA SIMPLES | ESCORA DUPLA | CONCRETADO | Estai sugerido |  | 9 1000 CC 'C-23' Simples | 10 1500 CC 'C-29' Simples | 11 1500 CC 'C-29' Simples | 12 2000 CC 'C-33' Simples | 13 2000 CC 'C-33' Simples | 7.94 | ea2+ea2 | 2913.1567 | 12 | 363.9921 | 612.8611 | 829.5634 |  |  | 11 |  | CC
| 9 | 150 | CC | 9 150 CC 'C-14' | 254.1176 | 346.7731 | 373.6531 | 508.421 | Simples | C-14 |  |  |  | 12 3000 CC 'C-43' Simples |  | 9.53 | ea3+ea3 | 3943.2232 | 13 | 336.9175 | 567.275 | 767.8584 |  |  | 11 |  | CC
| 9 | 200 | CC | 9 200 CC 'C-14' | 254.1176 | 346.7731 | 373.6531 | 599.5732 | Simples | C-14 | [5 empty] | 6.35 | epp1 | 1411.5577
| 9 | 300 | CC | 9 300 CC 'C-17' | 277.9412 | 366.5089 | 392.203 | 796.1102 | Simples | C-17 |  |  |  |  | 13 300 DT Face 'A' 'B' Simples | 7.94 | epp2 | 2376.6692
| 9 | 400 | CC | 9 400 CC 'C-17' | 277.9412 | 366.5089 | 392.203 | 1223.2172 | Simples | C-17 |  |  | 11 300 DT Face 'A' 'B' Simples | 12 300 DT Face 'A' 'B' Simples | 13 400 DT Face 'A' 'B' Simples | 9.53 | epp3 | 3217.0384
| 9 | 600 | CC | 9 600 CC 'C-19' | 293.8235 | 379.6661 | 404.5696 | 1607.4529 | Simples | C-19 | 9 300 DT Face 'A' 'B' Simples | 10 300 DT Face 'A' 'B' Simples | 11 400 DT Face 'A' 'B' Simples | 12 400 DT Face 'A' 'B' Simples | 13 600 DT Face 'A' 'B' Simples | 6.35 | ecpy1 | 1411.5577
| 9 | 1000 | CC | 9 1000 CC 'C-23' | 325.5882 | 405.9805 | 429.3028 | 1620.0174 | Simples | C-23 | 9 400 DT Face 'A' 'B' Simples | 10 400 DT Face 'A' 'B' Simples | 11 600 DT Face 'A' 'B' Simples | 12 600 DT Face 'A' 'B' Simples |  | 7.94 | ecpy2 | 2376.6692
|  |  | CC | [7 empty] | 9 600 DT Face 'A' 'B' Simples | 10 600 DT Face 'A' 'B' Simples | 11 1000 DT Face 'A' 'B-1,5' Simples | 12 1000 DT Face 'A' 'B-1,5' Simples |  | 9.53 | ecpy3 | 3217.0384
|  |  | CC | [7 empty] | 9 1000 DT Face 'A' 'B-1,5' Simples | 10 1000 DT Face 'A' 'B-1,5' Simples |  | 12 2000 DT Face 'A' 'B-4,5' Simples |  | 6.35 | ecpv1 | 2860
| 10 | 150 | CC | 10 150 CC 'C-14' | 284.2122 | 368.6922 | 392.9371 | 531.5788 | Simples | C-14 |  |  |  | 12 3000 DT Face 'A' 'B-6' Simples |  | 7.94 | ecpv2 | 4820
| 10 | 300 | CC | 10 300 CC 'C-17' | 309.2898 | 389.9298 | 413.0727 | 630.2167 | Simples | C-17 | [5 empty] | 9.53 | ecpv3 | 6320
| 10 | 400 | CC | 10 400 CC 'C-17' | 309.2898 | 389.9298 | 413.0727 | 828.7405 | Simples | C-17 |  |  |  |  | 13 300 DT Face 'B' 'B' Simples
| 10 | 600 | CC | 10 600 CC 'C-19' | 326.0082 | 404.0882 | 426.4963 | 1275.4178 | Simples | C-19 | 9 150 DT Face 'B' 'D' Simples | 10 150 DT Face 'B' 'D' Simples | 11 200 DT Face 'B' 'D' Simples | 12 200 DT Face 'B' 'D' Simples | 13 400 DT Face 'B' 'B' Simples
| 10 | 1000 | CC | 10 1000 CC 'C-23' | 359.4449 | 432.4049 | 453.3437 | 1669.4867 | Simples | C-23 | 9 200 DT Face 'B' 'D' Simples | 10 200 DT Face 'B' 'B' Simples | 11 300 DT Face 'B' 'B' Simples | 12 300 DT Face 'B' 'B' Simples | 13 600 DT Face 'B' 'B' Simples
| 10 | 1500 | CC | 10 1500 CC 'C-29' | 409.6 | 474.88 | 493.6147 | 1705.477 | Simples | C-29 | 9 300 DT Face 'B' 'B' Simples | 10 300 DT Face 'B' 'B' Simples | 11 400 DT Face 'B' 'B' Simples | 12 400 DT Face 'B' 'B' Simples
| 0 |  | CC | [7 empty] | 9 400 DT Face 'B' 'B' Simples | 10 400 DT Face 'B' 'B' Simples | 11 600 DT Face 'B' 'B' Simples | 12 600 DT Face 'B' 'B' Simples
| 0 |  | CC | [7 empty] | 9 600 DT Face 'B' 'B' Simples | 10 600 DT Face 'B' 'B' Simples | 11 1000 DT Face 'B' 'B-1,5' Simples | 12 1000 DT Face 'B' 'B-1,5' Simples
| 11 | 11200 | CC | 11 11200 CC 'C-14' | 327.5333 | 407.8067 | 430.5623 | 575.8056 | Simples | C-14 | 9 1000 DT Face 'B' 'B-1,5' Simples | 10 1000 DT Face 'B' 'B-1,5' Simples |  | 12 2000 DT Face 'B' 'B-4,5' Simples
| 11 | 300 | CC | 11 300 CC 'C-17' | 354.8278 | 431.3383 | 453.0272 | 681.2881 | Simples | C-17 |  |  |  | 12 3000 DT Face 'B' 'B-6' Simples
| 11 | 400 | CC | 11 400 CC 'C-17' | 354.8278 | 431.3383 | 453.0272 | 894.1976 | Simples | C-17 |  |  |  |  | 12 MD Simples
| 11 | 600 | CC | 11 600 CC 'C-19' | 373.0241 | 447.0261 | 468.0039 | 1369.6671 | Simples | C-19
| 11 | 1000 | CC | 11 1000 CC 'C-23' | 409.4167 | 478.4016 | 497.9571 | 1786.1941 | Simples | C-23 | 9 MD Simples | 10 MD Simples | 11 MD Simples | 12 MD Simples
| 11 | 1500 | CC | 11 1500 CC 'C-29' | 464.0056 | 525.4649 | 542.8871 | 1815.1634 | Simples | C-29
| 0 |  | CC
| 0 |  | CC
| 12 | 12200 | CC | 12 12200 CC 'C-17' | 405.2746 | 478.0232 | 498.4232 | 624.6355 | Simples | C-17
| 12 | 400 | CC | 12 400 CC 'C-17' | 405.2746 | 478.0232 | 498.4232 | 735.2702 | Simples | C-17
| 12 | 600 | CC | 12 600 CC 'C-19' | 425.0441 | 495.3266 | 515.0351 | 971.4315 | Simples | C-19
| 12 | 1000 | CC | 12 1000 CC 'C-23' | 464.5831 | 529.9335 | 548.2589 | 1484.0528 | Simples | C-23
| 12 | 1500 | CC | 12 1500 CC 'C-29' | 523.8915 | 581.8438 | 598.0947 | 1940.9995 | Simples | C-29
| 12 | 2000 | CC | 12 2000 CC 'C-33' | 563.4305 | 616.4507 | 631.3185 | 1968.431 | Simples | C-33
| 12 | 3000 | CC | 12 3000 CC 'C-43' | 662.278 | 702.9679 | 714.378 | 2349.4416 | Simples | C-43
CC
| 13 | 13200 | CC | 13 13200 CC 'C-17' | 460.8391 | 530.1049 | 549.3424 | 674.2171 | Simples | C-17
| 13 | 400 | CC | 13 400 CC 'C-17' | 460.8391 | 530.1049 | 549.3424 | 793.2767 | Simples | C-17
| 13 | 600 | CC | 13 600 CC 'C-19' | 482.2734 | 549.1089 | 567.6714 | 1047.064 | Simples | C-19
| 13 | 1000 | CC | 13 1000 CC 'C-23' | 525.1422 | 587.1169 | 604.3294 | 1588.15 | Simples | C-23
| 13 | 1500 | CC | 13 1500 CC 'C-29' | 589.4453 | 644.1289 | 659.3164 | 2068.7347 | Simples | C-29
| 13 | 2000 | CC | 13 2000 CC 'C-33' | 632.3141 | 682.1368 | 695.9743 | 2104.2339 | Simples | C-33
| 0 |  | CC
| 0 |  | CC
| 9 | 295 | MD | 9 MD | 174.7059 | 280.9872 | 302.4424 | 0 | Simples
| 10 | 255 | MD | 10 MD | 192.2612 | 290.8212 | 311.0612 | 0 | Simples
| 11 | 300 | MD | 11 MD | 218.3556 | 313.6802 | 333.2 | 0 | Simples
| 12 | 265 | MD | 12 MD | 237.2339 | 330.944 | 350.0746 | 0 | Simples
| 13 | 230 | MD | 13 MD | 267.9297 | 359.0689 | 377.6172 | 0 | Simples
Face 'A' | 9 | 150 | DT | 9 150 DT Face 'A' 'D' | 209.6471 | 309.933 | 339.0266 | 525.672 |  | D
Face 'A' | 9 | 200 | DT | 9 200 DT Face 'A' 'D' | 209.6471 | 309.933 | 339.0266 | 525.672 |  | D
Face 'A' | 9 | 300 | DT | 9 300 DT Face 'A' 'B' | 311.2941 | 394.139 | 418.1729 | 683.7328 | Simples | B
Face 'A' | 9 | 400 | DT | 9 400 DT Face 'A' 'B' | 311.2941 | 394.139 | 418.1729 | 683.7328 | Simples | B
Face 'A' | 9 | 600 | DT | 9 600 DT Face 'A' 'B' | 311.2941 | 394.139 | 418.1729 | 683.7328 | Simples | B
Face 'A' | 9 | 1000 | DT | 9 1000 DT Face 'A' 'B-1,5' | 344.6471 | 421.7691 | 444.1428 | 772.4391 | Simples | B-1,5
Face 'A' | 9 |  | DT | 9 DT Face 'A' ''
Face 'A' | 9 |  | DT | 9 DT Face 'A' ''
Face 'A' | 9 |  | DT | 9 DT Face 'A' ''
Face 'A' | 10 | 150 | DT | 10 150 DT Face 'A' 'D' | 234.0571 | 326.2171 | 352.6661 | 586.173 |  | D
Face 'A' | 10 | 200 | DT | 10 200 DT Face 'A' 'B' | 234.0571 | 326.2171 | 352.6661 | 586.173 |  | B
Face 'A' | 10 | 300 | DT | 10 300 DT Face 'A' 'B' | 351.0857 | 425.3257 | 446.6318 | 783.7869 | Simples | B
Face 'A' | 10 | 400 | DT | 10 400 DT Face 'A' 'B' | 351.0857 | 425.3257 | 446.6318 | 783.7869 | Simples | B
Face 'A' | 10 | 600 | DT | 10 600 DT Face 'A' 'B' | 351.0857 | 425.3257 | 446.6318 | 783.7869 | Simples | B
Face 'A' | 10 | 1000 | DT | 10 1000 DT Face 'A' 'B-1,5' | 386.1943 | 455.0583 | 474.8216 | 791.6492 | Simples | B-1,5
Face 'A' | 10 |  | DT | 10 DT Face 'A' ''
Face 'A' | 10 |  | DT | 10 DT Face 'A' ''
Face 'A' | 10 |  | DT | 10 DT Face 'A' ''
Face 'A' | 11 | 200 | DT | 11 200 DT Face 'A' 'D' | 269.3052 | 357.6059 | 382.637 | 635.9697 |  | D
Face 'A' | 11 | 300 | DT | 11 300 DT Face 'A' 'B' | 407.597 | 476.8328 | 496.4595 | 846.9945 | Simples | B
Face 'A' | 11 | 400 | DT | 11 400 DT Face 'A' 'B' | 407.597 | 476.8328 | 496.4595 | 846.9945 | Simples | B
Face 'A' | 11 | 600 | DT | 11 600 DT Face 'A' 'B' | 407.597 | 476.8328 | 496.4595 | 846.9945 | Simples | B
Face 'A' | 11 | 1000 | DT | 11 1000 DT Face 'A' 'B-1,5' | 445.8093 | 509.7771 | 527.9104 | 911.8542 | Simples | B-1,5
Face 'A' | 11 |  | DT | 11 DT Face 'A' ''
Face 'A' | 11 |  | DT | 11 DT Face 'A' ''
Face 'A' | 11 |  | DT | 11 DT Face 'A' ''
Face 'A' | 11 |  | DT | 11 DT Face 'A' ''
Face 'A' | 12 | 200 | DT | 12 200 DT Face 'A' 'D' | 306.4271 | 391.506 | 415.3636 | 688.0348 |  | D
Face 'A' | 12 | 300 | DT | 12 300 DT Face 'A' 'B' | 470.5139 | 535.1245 | 553.2425 | 953.821 | Simples | B
Face 'A' | 12 | 400 | DT | 12 400 DT Face 'A' 'B' | 470.5139 | 535.1245 | 553.2425 | 953.821 | Simples | B
Face 'A' | 12 | 600 | DT | 12 600 DT Face 'A' 'B' | 470.5139 | 535.1245 | 553.2425 | 953.821 | Simples | B
Face 'A' | 12 | 1000 | DT | 12 1000 DT Face 'A' 'B-1,5' | 512.0298 | 571.4618 | 588.1275 | 1023.4201 | Simples | B-1,5
Face 'A' | 12 | 2000 | DT | 12 2000 DT Face 'A' 'B-4,5' | 595.0617 | 644.1362 | 657.8975 | 1162.716 | Simples | B-4,5
Face 'A' | 12 | 3000 | DT | 12 3000 DT Face 'A' 'B-6' | 636.5776 | 680.4734 | 692.7826 | 1270.3317 | Simples | B-6
Face 'A' | 12 |  | DT | 12 DT Face 'A' ''
Face 'A' | 12 |  | DT | 12 DT Face 'A' ''
Face 'A' | 13 | 300 | DT | 13 300 DT Face 'A' 'B' | 540.1462 | 600.4197 | 617.1597 | 1072.2457 | Simples | B
Face 'A' | 13 | 400 | DT | 13 400 DT Face 'A' 'B' | 540.1462 | 600.4197 | 617.1597 | 1072.2457 | Simples | B
Face 'A' | 13 | 600 | DT | 13 600 DT Face 'A' 'B' | 540.1462 | 600.4197 | 617.1597 | 1072.2457 | Simples | B
Face 'A' | 13 |  | DT | 13 DT Face 'A' ''
Face 'A' | 13 |  | DT | 13 DT Face 'A' ''
Face 'A' | 13 |  | DT | 13 DT Face 'A' ''
Face 'A' | 13 |  | DT | 13 DT Face 'A' ''
Face 'A' | 13 |  | DT | 13 DT Face 'A' ''
Face 'B' | 9 | 150 | DT | 9 150 DT Face 'B' 'D' | 150.8824 | 261.2514 | 293.2702 | 517.8026 | Simples | D
Face 'B' | 9 | 200 | DT | 9 200 DT Face 'B' 'D' | 150.8824 | 261.2514 | 293.2702 | 517.8026 | Simples | D
Face 'B' | 9 | 300 | DT | 9 300 DT Face 'B' 'B' | 230.2941 | 327.0373 | 355.1032 | 666.3201 | Simples | B
Face 'B' | 9 | 400 | DT | 9 400 DT Face 'B' 'B' | 230.2941 | 327.0373 | 355.1032 | 666.3201 | Simples | B
Face 'B' | 9 | 600 | DT | 9 600 DT Face 'B' 'B' | 230.2941 | 327.0373 | 355.1032 | 666.3201 | Simples | B
Face 'B' | 9 | 1000 | DT | 9 1000 DT Face 'B' 'B-1,5' | 254.1176 | 346.7731 | 373.6531 | 719.3236 | Simples | B-1,5
Face 'B' | 9 |  | DT | 9 DT Face 'B' ''
Face 'B' | 9 |  | DT | 9 DT Face 'B' ''
Face 'B' | 9 |  | DT | 9 DT Face 'B' ''
Face 'B' | 10 | 150 | DT | 10 150 DT Face 'B' 'D' | 167.1837 | 269.5837 | 298.9714 | 559.6112 | Simples | D
Face 'B' | 10 | 200 | DT | 10 200 DT Face 'B' 'B' | 167.1837 | 269.5837 | 298.9714 | 559.6112 | Simples | B
Face 'B' | 10 | 300 | DT | 10 300 DT Face 'B' 'B' | 259.1347 | 347.4547 | 372.8016 | 729.5203 | Simples | B
Face 'B' | 10 | 400 | DT | 10 400 DT Face 'B' 'B' | 259.1347 | 347.4547 | 372.8016 | 729.5203 | Simples | B
Face 'B' | 10 | 600 | DT | 10 600 DT Face 'B' 'B' | 259.1347 | 347.4547 | 372.8016 | 729.5203 | Simples | B
Face 'B' | 10 | 1000 | DT | 10 1000 DT Face 'B' 'B-1,5' | 284.2122 | 368.6922 | 392.9371 | 783.2186 | Simples | B-1,5
Face 'B' | 10 |  | DT | 10 DT Face 'B' ''
Face 'B' | 10 |  | DT | 10 DT Face 'B' ''
Face 'B' | 10 |  | DT | 10 DT Face 'B' ''
Face 'B' | 11 | 200 | DT | 11 200 DT Face 'B' 'D' | 191.0611 | 290.1485 | 318.2374 | 625.5621 | Simples | D
Face 'B' | 11 | 300 | DT | 11 300 DT Face 'B' 'B' | 300.2389 | 384.2751 | 408.0973 | 823.8953 | Simples | B
Face 'B' | 11 | 400 | DT | 11 400 DT Face 'B' 'B' | 300.2389 | 384.2751 | 408.0973 | 823.8953 | Simples | B
Face 'B' | 11 | 600 | DT | 11 600 DT Face 'B' 'B' | 300.2389 | 384.2751 | 408.0973 | 823.8953 | Simples | B
Face 'B' | 11 | 1000 | DT | 11 1000 DT Face 'B' 'B-1,5' | 327.5333 | 407.8067 | 430.5623 | 881.9219 | Simples | B-1,5
Face 'B' | 11 |  | DT | 11 DT Face 'B' ''
Face 'B' | 11 |  | DT | 11 DT Face 'B' ''
Face 'B' | 11 |  | DT | 11 DT Face 'B' ''
Face 'B' | 11 |  | DT | 11 DT Face 'B' ''
Face 'B' | 12 | 200 | DT | 12 200 DT Face 'B' 'D' | 227.3492 | 322.2923 | 348.916 | 701.4279 | Simples | D
Face 'B' | 12 | 300 | DT | 12 300 DT Face 'B' 'B' | 345.9661 | 426.1129 | 448.5875 | 928.7099 | Simples | B
Face 'B' | 12 | 400 | DT | 12 400 DT Face 'B' 'B' | 345.9661 | 426.1129 | 448.5875 | 928.7099 | Simples | B
Face 'B' | 12 | 600 | DT | 12 600 DT Face 'B' 'B' | 345.9661 | 426.1129 | 448.5875 | 928.7099 | Simples | B
Face 'B' | 12 | 1000 | DT | 12 1000 DT Face 'B' 'B-1,5' | 375.6203 | 452.068 | 473.5053 | 989.817 | Simples | B-1,5
Face 'B' | 12 | 2000 | DT | 12 2000 DT Face 'B' 'B-4,5' | 434.9288 | 503.9784 | 523.3411 | 1115.1288 | Simples | B-4,5
Face 'B' | 12 | 3000 | DT | 12 3000 DT Face 'B' 'B-6' | 464.5831 | 529.9335 | 548.2589 | 1181.5441 | Simples | B-6
Face 'B' | 12 |  | DT | 12 DT Face 'B' ''
Face 'B' | 12 |  | DT | 12 DT Face 'B' ''
Face 'B' | 13 | 300 | DT | 13 300 DT Face 'B' 'B' | 396.5359 | 473.0929 | 494.3554 | 1042.4027 | Simples | B
Face 'B' | 13 | 400 | DT | 13 400 DT Face 'B' 'B' | 396.5359 | 473.0929 | 494.3554 | 1042.4027 | Simples | B
Face 'B' | 13 | 600 | DT | 13 600 DT Face 'B' 'B' | 396.5359 | 473.0929 | 494.3554 | 1042.4027 | Simples | B
Face 'B' | 13 |  | DT | 13 DT Face 'B' ''
Face 'B' | 13 |  | DT | 13 DT Face 'B' ''
Face 'B' | 13 |  | DT | 13 DT Face 'B' ''
Face 'B' | 13 |  | DT | 13 DT Face 'B' ''
Face 'B' | 13 |  | DT | 13 DT Face 'B' ''
Note on B105: Gera valores para Tração Máxima. Pode entrar com qualquer dado (comprimento, altura, base, etc). Os valores não preenchidos na origem são calculados como tabelados.

## Parametros
ATENÇÃO NUNCA EXCLUIR NEM INCLUIR LINHAS NEM COLUNAS NESTA PLANILHA
PARÂMETROS PARA MÉTODO DE NEWTON RAPSON
E0 (erro admissível) | 1e-11
Máx de iterações | 10000
X0 (valor inicial) | 0.5
PI | 3.1416
Iterações do Último Cálculo
COEFICIENTES PARA CÁLCULO DO VENTO NAS ESTRUTURAS |  |  | Valores admissíveis para esforços nos postes de concreto (DT) |  | Valores admissíveis para esforços nos postes demadeira (MD) |  | Utilização da face "A" (concava) do poste
coeficiente de transformação | 0.0045 |  | Topo | 80% | Topo | 100% | Máximo da nominal | 50%
Efetividade de vento sobre os cabos | 0.8 |  | Distribuido | 100% | Distribuido | 100%
Dados para o Cálculo de flechas inicio e fim dos cálculos |  |  | Valores admissíveis para esforços nos postes de concreto (CC) |  | Valores admissíveis para esforços nos estais auxiliares
temperatura inicial | -5 |  | Topo | 80% | SIMPLES | 80%
temperatura final | 50 |  | Distribuido | 100% | ESS | 80%
variar temp. de X º | 5 |  |  |  | ESD | 80%
vão inicial (no caso de tabelas) | 30 |  |  |  | BC | 80%
vão final (no caso de tabelas) | 270
variar de (no caso de tabelas) | 5
Tração de projeto a temperatura de | 5
Empresa: | FECOERGS
Versão | 4.1
Ultima Atualização em: | Março - 2015
| 15 | N1 - M1 - B1 | Maior vão Permitido (Urbana) | 80
| 48 | N1 - M1 | Maior ângulo Permitido | 180
| 50 | M2 - B2
| 10 | M2
| 36 | M4 - B4 | CAA | Cabo de Alumínio com Alma de Aço - CAA
| 6 | M4 | CA | Cabo de Alumínio - CA
| 41 | "N3 + N3' | CAZ | Cabo de Aço Zincado - CAZ
|  |  | CAL | Cabo de Liga de Alumínio - CAL
|  |  | AÇO | Cabo de Aço
recalcular valores | Sim | sim | XLPE | Cabo Protegido - XLPE
recalcular valores |  | sim | CA-XLPE | Cabo Multiplexado
recalcular valores |  | Yes | CC | Cabo de cobre - CC
recalcular valores |  | Yes
recalcular valores |  | Yes
recalcular valores |  | Yes
recalcular valores |  | Yes
recalcular valores |  | Yes
recalcular valores |  | Yes
recalcular valores |  | Yes
recalcular valores |  | Yes
recalcular valores |  | Yes
recalcular valores |  | Yes
recalcular valores |  | Yes

## Tabela_Esforco
Vão básico para redes nuas CA | 40
Vão básico para redes nuas CAA | 40 | 60 | 80 | 100 | 120
Vão básico para redes Protegidas | 35 | 50
[9 empty] | Telefonia | [7 empty] | estai de âncora
Condutor | Distância do Vão | [7 empty] | pares | peso | peso-tabela | flecha-40º | posição no poste |  | tração |  | mm2 | a : | 1.5 | ângulo : | 45
| 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | calçada | travessia | VIVO/OI | GVT |  | Carga Nominal |  | Carga de Trabalho | Carga Admiss´vel no Topo
4 CAA |  | 207 |  | 207 |  | 209 | 312 | 330 | 10 | 0.087 | 0.2 | 0.2 | 4.7 | 5.2 | 385 | 393 | 6.35 | 2150 | ea1 | 1433.3333 | 1013.5216
2 CAA |  | 317 |  | 317 |  | 316 | 315 | 470 | 20 | 0.125 | 0.2 | 0.2 | 4.7 | 5.2 | 385 | 393 | 7.94 | 3620 | ea2 | 2413.3333 | 1706.4875 | ea2+ea2 | 2913.1567 | <--------'=2*Z11*COS(30*3,1416/180)
1/0 CAA |  | 492 |  | 488 |  | 484 | 479 | 474 | 30 | 0.163 | 0.2 | 0.2 | 4.7 | 5.2 | 385 | 405 | 9.53 | 4900 | ea3 | 3266.6667 | 2309.8864 | ea3+ea3 | 3943.2232 | =2*Z12*COS(30*3,1416/180)
2/0 CAA |  | 588 |  | 588 |  | 580 | 575 | 569 | 50 | 0.235 | 0.4 | 0.3 | 4.8 | 5.3 | 379 | 405 | a : coeficiente de segurança
3/0 CAA |  | 750 |  | 741 |  | 730 | 718 | 706 | 75 | 0.333 | 0.4 | 0.3 | 4.8 | 5.3 | 379 | 421
4/0 CAA |  | 945 |  | 933 |  | 918 | 902 | 885 | 100 | 0.422 | 0.6 | 0.35 | 4.85 | 5.35 | 397 | 440
336,4 CAA (LINNET) |  | 1570 |  | 1552.26 |  | 1530 | 1504 | 1477 | 150 | 0.605 | 0.6 | 0.35 | 4.85 | 5.35 | 397 | 440
336,4 CAA (MERLIN) |  | 1058,05 |  | 1029,20 |  | 995,05 | 959,76 | 927,12 | 200 | 0.789 | 0.8 | 0.4 | 4.9 | 5.4 | 417 | 501 | estai de poste a poste (EPP)
336,4 CAA (ORIOLE) |  | 1838,11 |  | 1824,10 |  | 1942,39 | 1784,41 | 1761,07 | 300 | 1.121 | 1.2 | 0.5 | 5 | 5.5 | 460 | 545 | mm2 | a : | 1.5 | ângulo : | 10
CAZ 3,09 |  | 443,22 |  | 286,49 |  | 286,81 | 287,35 | 287,89 | 400 | 1.462 | 1.4 | 0.55 | 5.05 | 5.55 | 482 | 787 |  | Carga Nominal |  | Carga de Trabalho | Carga admissível no topo
CAZ 4,17 |  | 443,22 |  | 443,55 |  | 444,22 | 444,89 | 445,72 | 600 | 2.133 | 2 | 0.7 | 5.2 | 5.7 | 546 | 850 | 6.35 | 2150 | epp1 | 1433.3333 | 1411.5577
4 CA |  | 116,22 | 145,86 | 145,86 | 146,06 | 141,26 | 148,12 | 152,92 | 24 | 119 |  |  |  |  | 120 | 120 | 7.94 | 3620 | epp2 | 2413.3333 | 2376.6692
2 CA |  | 178,08 | 177,66 | 223,43 | 227,32 | 226,96 | 227,02 | 152,92 | 18-36FO (80m) | 95 |  |  |  |  | 15 | 15 | 9.53 | 4900 | epp3 | 3266.6667 | 3217.0384
1/0 CA |  | 265,89 | 263,07 | 259,98 | 330,02 | 329,23 | 330,11 | 341,65 | 18-36FO (120m) | 111 |  |  |  |  | 25 | 25 | a : coeficiente de segurança
2/0 CA |  | 340,45 |  | 333,04 |  | 427,35 | 433,28 | 426,33 | 18-36FO (200m) | 113 |  |  |  |  | 35 | 35
3/0 CA |  | 407,23 | 400,24 | 392,58 | 384,52 | 376,59 | 508,84 | 501,18 | 2-12FO(80m) | 80 |  |  |  |  | 9.6 | 9.6 | estai de cruzeta a poste (ECP)em Y e V
4/0 CA |  | 512,53 | 502,86 | 492,18 | 481,16 | 470,13 | 627,18 | 647,02 | 2-12FO(120m) | 110 |  |  |  |  | 19.8 | 19.8 | mm2 | a : | 1.5 | ângulo : | 10
336,4 CA |  | 801,36 | 785,57 | 767,88 | 749,64 | 731,13 | 696,56 | 1018,03 | 2-12FO(200m) | 112 |  |  |  |  | 33.6 | 33.6 |  | Carga Nominal |  | Carga de Trabalho | Carga admissível no topo
[9 empty] | 2-12FO(DROP80) | 43 |  |  |  |  | 5.16 | 5.16 | 6.35 | 2150 | ecpy1 | 1433.3333 | 1411.5577
[9 empty] | 4-12FO(DROP80) | 43 |  |  |  |  | 6 | 6 | 7.94 | 3620 | ecpy2 | 2413.3333 | 2376.6692
[17 empty] | 9.53 | 4900 | ecpy3 | 3266.6667 | 3217.0384
[17 empty] | 6.35 | 2150 | ecpv1 | 1433.3333 | 2860
[17 empty] | 7.94 | 3620 | ecpv2 | 2413.3333 | 4820
[17 empty] | 9.53 | 4900 | ecpv3 | 3266.6667 | 6320
a : coeficiente de segurança
'
1#35(35CAL)CA-XLPE | 117,07 | 101 | 142,36 | 150.79
1#50(50CAL)CA-XLPE | 158,59 | 137 | 192,37 | 203.52
2#35(35CAL)CA-XLPE | 131,00 | 145.42 | 174,62 | 180.37
2#50(50CAL)CA-XLPE | 178,92 | 198.44 | 237,80 | 244
3#35(35CAL)CA-XLPE | 153,97 | 165.83 | 170,84 | 162.4
3#50(50CAL)CA-XLPE | 210,58 | 226.32 | 231,90 | 219.43
3#70(70CAL)CA-XLPE | 315.16 | 333.16 | 301.27 | 286.96
3#95(70CAL)CA-XLPE | 306,91 | 293.9 | 280,45 | 273.94
3#120(70CAL)CA-XLPE | 293.9 | 285.01 | 275.46 | 270.47
3#35mm² (9,53) 15kV | 285.13 |  | 284.86
3#50mm² (9,53) 15kV | 287.35 |  | 300.28
3#95mm² (9,53) 15kV | 328.99 |  | 328.63
3#120mm² (9,53) 15kV | 352.69 |  | 351.73
3#150mm² (9,53) 15kV | 380.56 |  | 379.36
3#185mm² (9,53) 15kV | 413.86 |  | 412.39
3#35mm² (9,53) 25kV | 283.6 |  | 283.45
3#50mm² (9,53) 25kV | 299.08 |  | 300.28
3#70mm² (9,53) 25kV | 305.86 |  | 318.13
3#95mm² (9,53) 25kV | 328.99 |  | 328.63
3#120mm² (9,53) 25kV | 352.99 |  | 360.73
3#150mm² (9,53) 25kV | 379.36 |  | 378.76
3#185mm² (9,53) 25kV | 413.86 |  | 412.39
1#35 - 15 kV | 14,71 |  | 14.62
1#50 - 15 kV | 15.45 |  | 19.76
1#70 - 15 kV | 21,62 |  | 25,71
1#95 - 15 kV | 29,33 |  | 29,21
1#120 - 15 kV | 37,23 |  | 36,91
1#150 - 15 kV | 46.52 |  | 46.12
1#185 - 15 kV | 57,62 |  | 57,13
1#35 - 25 kV | 14,20 |  | 14.15
1#50 - 25 kV | 19.36 |  | 19,76
1#70 - 25 kV | 21,53 |  | 25,43
1#95 - 25 kV | 29.33 |  | 29,21
1#120 - 25 kV | 37,23 |  | 36,91
1#150 - 25 kV | 46.12 |  | 45.92
1#185 - 25 kV | 57,62 |  | 57,13
Note on G18: Tiago Hartmann: Utilizado temperatura 0º, pois 5º não foi possível fazer o calculo.
Note on S25: filipe.machado: 80(peso)/1000metros*80metros(vão)+50%
Note on T25: filipe.machado: 80(peso)/1000metros*80metros(vão)+50%
Note on S26: filipe.machado: 110(peso)/1000metros*120metros(vão)+50%
Note on T26: filipe.machado: 110(peso)/1000metros*120metros(vão)+50%
Note on S27: filipe.machado: 112(peso)/1000metros*200metros(vão)+50%
Note on T27: filipe.machado: 112(peso)/1000metros*200metros(vão)+50%
Note on S28: filipe.machado: 43(peso)/1000metros*80metros(vão)+50%
Note on T28: filipe.machado: 43(peso)/1000metros*80metros(vão)+50%
Note on S29: filipe.machado: 50(peso)/1000metros*80metros(vão)+50%
Note on T29: filipe.machado: 50(peso)/1000metros*80metros(vão)+50%

## Multiplex (hidden)
DADOS DO POSTE |  |  | DADOS DO CABO
Relação assimétrica : |  | 2 | CABO - SEÇÃO |  |  |  |  | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | mm2
|  |  | DIÂMETRO DO CABO |  |  |  |  | 31.09 | 34 | 36.85 | 40.5 | 45.05 | 49.5 | 51 |  | mm
|  |  | SEÇÃO DO NEUTRO |  |  |  |  | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 65.44 | 65.44 |  | mm2
|  |  | MÓDULO DE ELASTICIDADE |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 600 | 6000 | 600 | 6325 |  | kg/mm2
|  |  | COEF.DILATAÇÃO LINEAR |  |  |  |  | 2.3e-05 | 2.3e-05 | 2.3e-05 | 2.3e-05 | 2.3e-05 | 2.3e-05 | 2.3e-05 |  | ºC -1
|  |  | CARGA DE RUPTURA (SUPORTE) |  |  |  |  | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1995 | 1995 | 1995 |  | kg
|  |  | TRAÇÃO MÁX. ADM. coef.seg.= |  |  |  | 20% | 285 | 285 | 285 | 285 | 399 | 399 | 399 |  | kg
|  |  | PESO SEM CARGA |  |  |  |  | 0.585 | 0.65 | 0.81 | 0.985 | 1.32 | 1.66 | 1.702 |  | kg/m
Tração máx admissível |  |  | 20% |  | condutor: |  | 70 | mm2 |  |  |  |  | cantão nº : |  | 1
|  | 70 |  |  | TRAÇÕES E FLECHAS DE MONTAGEM | [10 empty] | ESFORÇO NO POSTE - daN
[5 empty] | 0 °C | 5 °C | 10 °C | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C
[5 empty] | TRAÇÕES E FLECHAS DE MONTAGEM 0 °C: trações - daN | poste nº | nº poste derivação | tração horizontal |  |  | tração vertical
| vão |  |  | proj.horizontal | 180.5876 | 178.9085 | 177.2533 | 175.6218 | 174.0138 | 172.4292 | 170.8679 | 169.3295 | 167.814 | 166.3211 | 164.8506
nº | compr. | desnível | deflexão | m | TRAÇÕES E FLECHAS DE MONTAGEM 0 °C: flechas - m
1 | 50 | 0 |  | 50 | 1.7071 | 1.7232 | 1.7394 | 1.7556 | 1.7718 | 1.7882 | 1.8046 | 1.821 | 1.8375 | 1.8541 | 1.8707 |  |  | 329.9519 | 380.5769 | 380.5769 | 24.625
2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados CPFL
0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| data : | 2008-04-10 |  |  | TRAÇÕES E FLECHAS DE MONTAGEM 0 °C: Resp:; TRAÇÕES E FLECHAS DE MONTAGEM 5 °C: Mauro Ramiro Rodrigues; TRAÇÕES E FLECHAS DE MONTAGEM 40 °C: Crea:; TRAÇÕES E FLECHAS DE MONTAGEM 45 °C: 36082 | 1 |  | 329.9519 | - | 380.5769 | #DIV/0!
Note on E3: RETIRADOS DO LIVRO (25/50/95/150) RETIRADOS DO PADRÃO/RGE(35/70/120)
Note on E6: valor da NBR 8182
Note on U17: editar o número do poste de onde é derivado novo cantão de um novo trecho.
Note on C19: editar em metros
Note on D19: a- editar em metros. b- positivo quando no sentido anti - horário c- negativo no sentido horário.
Note on E19: ângulo de deflexão (em graus) a- positivo quando no sentido anti-horário b- negativo no sentido horário.
Note on T20: - editar o nº do primeiro poste

## Tabela
TABELA DE TRAÇÕES E FLECHAS DE MONTAGEM
[6 empty] | Elaborado por: |  |  | Eleandro Luis Marques da Silva | [5 empty] | 2013-10-02
[7 empty] | Função: |  | Eletrotécnico |  |  |  |  | 127488
Cabo: | [7 empty] | 336,4 CA |  |  | Tração de Projeto (daN):
Vão (metros) | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110
TP | 795 |  | 775 |  | 753 |  | 730 |  | 706 |  | 683 |  | 661 |  | 641
Temp. | Tm | F | Tm | F | Tm | F | Tm | F | Tm | F | Tm | F | Tm | F | Tm | F
-5 | 1014 | 0,09 | 989 | 0,15 | 960 | 0,22 | 927 | 0,31 | 891 | 0,42 | 854 | 0,56 | 817 | 0,72 | 781 | 0,91
0 | 904 | 0,10 | 881 | 0,17 | -61 | -3,47 | 826 | 0,35 | 796 | 0,47 | 765 | 0,62 | 735 | 0,80 | 707 | 1,01
5 | 795 | 0,12 | 775 | 0,19 | 753 | 0,28 | 730 | 0,39 | 706 | 0,53 | 683 | 0,70 | 661 | 0,89 | 641 | 1,11
10 | 688 | 0,14 | 674 | 0,22 | 657 | 0,32 | 641 | 0,45 | 625 | 0,60 | 609 | 0,78 | 595 | 0,99 | 583 | 1,22
15 | 586 | 0,16 | 578 | 0,25 | 569 | 0,37 | 560 | 0,51 | 552 | 0,68 | 545 | 0,87 | 539 | 1,09 | 533 | 1,33
20 | 490 | 0,19 | 490 | 0,30 | 490 | 0,43 | 490 | 0,59 | 490 | 0,77 | 490 | 0,97 | 490 | 1,20 | 490 | 1,45
25 | 404 | 0,23 | 414 | 0,35 | 423 | 0,50 | 431 | 0,67 | 438 | 0,86 | 444 | 1,07 | 449 | 1,31 | 453 | 1,57
30 | 333 | 0,28 | 351 | 0,42 | 368 | 0,58 | 382 | 0,75 | 394 | 0,95 | 405 | 1,18 | 414 | 1,42 | 422 | 1,69
35 | 277 | 0,34 | 302 | 0,49 | 324 | 0,65 | 342 | 0,84 | 359 | 1,05 | 372 | 1,28 | 385 | 1,53 | 395 | 1,80
40 | 236 | 0,40 | 264 | 0,56 | 289 | 0,73 | 311 | 0,93 | 329 | 1,14 | 345 | 1,38 | 359 | 1,64 | 372 | 1,91
45 | 205 | 0,46 | 236 | 0,62 | 262 | 0,81 | 285 | 1,01 | 305 | 1,23 | 322 | 1,48 | 338 | 1,74 | 352 | 2,02
50 | 183 | 0,51 | 213 | 0,69 | 240 | 0,88 | 263 | 1,10 | 284 | 1,32 | 303 | 1,57 | 319 | 1,84 | 334 | 2,13
55 | 165 | 0,57 | 195 | 0,75 | 222 | 0,95 | 246 | 1,17 | 267 | 1,41 | 286 | 1,66 | 303 | 1,94 | 319 | 2,23
60 | 152 | 0,62 | 181 | 0,81 | 207 | 1,02 | 231 | 1,25 | 252 | 1,49 | 272 | 1,75 | 289 | 2,03 | 305 | 2,33
65 | 141 | 0,67 | 169 | 0,87 | 195 | 1,09 | 218 | 1,32 | 239 | 1,57 | 259 | 1,84 | 277 | 2,12 | 293 | 2,43
70 | 132 | 0,71 | 159 | 0,92 | 184 | 1,15 | 207 | 1,39 | 228 | 1,65 | 248 | 1,92 | 265 | 2,22 | 282 | 2,52
75 | 124 | 0,76 | 150 | 0,98 | 175 | 1,21 | 197 | 1,46 | 218 | 1,73 | 237 | 2,01 | 255 | 2,31 | 272 | 2,62

## Historico (hidden)
Alterações propostas para revisões de padrões futuros
| de | para | Data
Foi alterado nas estruturas tipo "P" os limites para determinação de tipo "P1", para "P2" (cabos 4AWG e 2AWG) | 15º | 10º | 2010-07-01
Em 2012 foi implementado o cálculo para redes compactas (flexas e estais)
Reativado a opção de vão básico em redes multiplexadas
Adicionado metodo de vetores pelo colega Moraes da coprel |  |  | 2012-03-07
Método de cálculo de estais de acordo com tração máxima de 5ºC
Alterado coeficientes percentuais de esforços para os estais (simples, ESS, ESD, BC) |  |  | 2014-12-11
Alterada as tabelas de postes de acordo com ABNT NBR 8451-2 postes |  |  | 2014-12-12

## Relat_Estai
Fecoergs
CÁLCULO DE ESFORÇOS E ESTAIS
Elaborado por: |  |  |  |  | CREA |  | Função:
Data:
Projeto:
Estai | Poste nº | Esforço (Kgf) | Altura poste | Ângulo | Vão básico | Estai | Poste nº | Esforço (Kgf) | Altura poste | Ângulo | Vão básico

## Calc_flexa_Multiplex (hidden)
CANTÃO 1 | [14 empty] | CANTÃO 2 | [14 empty] | CANTÃO 3
[8 empty] | Cabo |  |  |  | 70 | [10 empty] | Cabo |  |  |  | 0 | [10 empty] | Cabo |  |  |  | 0 | [13 empty] | DADOS DO CONDUTOR
[8 empty] | Seção do portador |  |  | S = | 49.48 | [10 empty] | Seção do portador |  |  | S = | #N/A | [10 empty] | Seção do portador |  |  | S = | #N/A |  |  |  | ESFORÇOS TRANSMITIDOS PELOS CONDUTORES AOS POSTES DE ALINHAMENTO E ANGULO | [9 empty] | CABO - SEÇÃO |  |  | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | mm2
[8 empty] | diâmetro do cabo |  |  | d = | 40.5 | [10 empty] | diâmetro do cabo |  |  | d = | #N/A | [10 empty] | diâmetro do cabo |  |  | d = | #N/A |  |  |  | Poste |  | traçao horizontal |  | TRECHO 1 | Tração Vertical |  |  |  |  | DIÂMETRO DO CABO |  |  | 31.09 | 34 | 36.85 | 40.5 | 45.05 | 49.5 | 51 |  | mm
[8 empty] | módulo de elasticidade |  |  | E = | 600 | [10 empty] | módulo de elasticidade |  |  | E = | #N/A | [10 empty] | módulo de elasticidade |  |  | E = | #N/A |  |  |  | nº | deflexão |  |  |  | 0ºC s/carga | 0ºC+1/3V | 15ºC+V |  |  | SEÇÃO DO SUPORTE |  |  | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 65.44 | 65.44 |  | mm2
[8 empty] | coeficiente de dilatação linear |  |  | d = | 2.3e-05 | [10 empty] | coeficiente de dilatação linear |  |  | d = | #N/A | [10 empty] | coeficiente de dilatação linear |  |  | d = | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | MÓDULO DE ELATICIDADE |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 600 | 6000 | 600 | 6325 |  | kg/mm2
| Cabo |  |  | 70 | mm2 |  |  | peso |  |  | p = | 0.985 |  |  |  | Cabo |  |  | 0 | mm2 |  |  | peso |  |  | p = | #N/A |  |  |  | Cabo |  |  | 0 | mm2 |  |  | peso |  |  | p = | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | COEF.DILATAÇÃO LINEAR |  |  | 2.3e-05 | 2.3e-05 | 2.3e-05 | 2.3e-05 | 2.3e-05 | 2.3e-05 | 2.3e-05 |  | ºC -1
| peso |  |  | 0.985 | kg/m. |  |  | peso com carga (15 C e v=120 km/k) |  |  | p1 = | 2.2519 |  |  |  | peso |  |  | #N/A | kg/m. |  |  | peso com carga (15 C e v=120 km/k) |  |  | pv = | #N/A |  |  |  | peso |  |  | #N/A | kg/m. |  |  | peso com carga (15 C e v=120 km/k) |  |  | pv = | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | CARGA DE RUPTURA (SUPORTE) |  |  | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1995 | 1995 | 1995 |  | kg
| peso c/carga (15 C e v=120 km/h) |  |  | 2.2519 | kg/m. |  |  | peso com carga (v=1/3) |  |  | p2= | 1.1941 |  |  |  | peso c/carga (15 C e v=120 km/h) |  |  | #N/A | kg/m. |  |  | peso com carga (v=1/3) |  |  | pv(1/3)= | #N/A |  |  |  | peso c/carga (15 C e v=120 km/h) |  |  | #N/A | kg/m. |  |  | peso com carga (v=1/3) |  |  | pv(1/3)= | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | TRAÇÃO MÁX. ADMISSÍVEL |  |  | 285 | 285 | 285 | 285 | 399 | 399 | 399 |  | kg
| T máxima |  |  | 285 | kg. |  |  | carga de ruptura |  |  |  | 1425 |  |  |  | T máximo |  |  | #N/A | kg. |  |  | carga de ruptura |  |  |  | #N/A |  |  |  | T máximo |  |  | #N/A | kg. |  |  | carga de ruptura |  |  |  | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | PESO SEM CARGA |  |  | 0.585 | 0.65 | 0.81 | 0.985 | 1.32 | 1.66 | 1.702 |  | kg/m
| Vão nº | a | h | T | T1 | T2 |  | vão | a=proj.horizontal | desnível | comprimento | a3 |  |  |  | Vão nº | a | h | T | T1 | T2 |  | vão | a=proj.horizontal | desnível | comprimento | a3 |  |  |  | Vão nº | a | h | T | T1 | T2 |  | vão | a=proj.horizontal | desnível | comprimento | a3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | PESO C/CARGA (15 C ,v=120 km/h) |  |  | 1.6609 | 1.82 | 2.0127 | 2.2519 | 2.6108 | 2.9801 | 3.0658 |  | kg/m
| 1 | 50 | 0 | 279.3269 | 285.0192 | 285.0192 |  | 1 | 50 | 0 | 50 | 125000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | PESO C/CARGA (v=1/3) |  |  | 0.78149 | 0.86233 | 1.0165 | 1.1941 | 1.5186 | 1.8537 | 1.9024 |  | kg
| 2 | 0 | 0 | - | - | - |  | 2 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Poste Assimétrico (rel. de esforços) |  |  | 2
| 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Derivação em Poste de Ancoragem Intermediária | [6 empty] | circular |  | 0.00471
| 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | entre 1º e 2º cantão | [6 empty] | plana |  | 0.00754
| 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | condutor:
| 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | vão:
| 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | desnível:
| 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ângulo:
| 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | T máx | #N/A
| 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | [13 empty] | diâmetro | #N/A
| 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | Poste |  | traçao horizontal |  | TRECHO 2 | Tração Vertical |  |  |  |  | peso | #N/A
| 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | nº | deflexão |  |  |  | 0ºC s/carga | 0ºC+1/3V | 15ºC+V |  |  | entre 2º e 3º cantão
| 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | condutor: | 0
| 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | vão: | 0
| 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | desnível: | 0
| 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ângulo: | 0
| Tração Máxima Admissível |  |  | 279.3269 |  |  |  | soma | 50 |  |  | 125000 |  |  |  | Tração Máxima Admissível |  |  | #N/A |  |  |  | soma | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Tração Máxima Admissível |  |  | #N/A |  |  |  | soma | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | T máx | #N/A
| Cálculo L - N | [6 empty] | vão regulador |  |  |  | 50 | [10 empty] | vão regulador |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | vão regulador |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | diâmetro | #N/A
| Poste nNº | L | N |  |  |  |  | Componente horizontal a 15ºC+V=120 km/h |  |  |  | 279.3269 |  |  |  | APOYO Nº | L | N |  |  |  |  | Componente horizontal a 15ºC+V=120 km/h |  |  |  | #N/A |  |  |  | APOYO Nº | L | N |  |  |  |  | Componente horizontal a 15ºC+V=120 km/h |  |  |  | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | peso | #N/A
| 2 | 25 | - |  |  |  |  | Componente horizontal a 0º+1/3 V=1/3 |  |  |  | 199.4399 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | Componente horizontal a 0º+1/3 V=1/3 |  |  |  | #N/A |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | Componente horizontal a 0º+1/3 V=1/3 |  |  |  | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - | - | - |  |  |  |  | Condições iniciais | [7 empty] | - | - | - |  |  |  |  | Condições iniciais | [7 empty] | - | - | - |  |  |  |  | Condições iniciais | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | entre 1º e 2º cantão |  | entre 2º e 3º cantão
| - | - | - |  |  |  |  | Componente horizontal máxima |  |  |  | 279.3269 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | Componente horizontal máxima |  |  |  | #N/A |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | Componente horizontal máxima |  |  |  | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Tração H no poste : |  | Tração H no poste :
| - | - | - |  |  |  |  | Temperatura |  |  |  | 15 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | Temperatura |  |  |  | #N/A |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | Temperatura |  |  |  | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A |  | #N/A
| - | - | - |  |  |  |  | Peso conductor |  |  |  | 2.2519 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | Peso conductor |  |  |  | #N/A |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | Peso conductor |  |  |  | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Tração V no poste : |  | Tração V no poste :
| - | - | - | [12 empty] | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  | #N/A
| - | - | - |  |  |  | TRAÇÕES E FLECHAS DE MONTAGEM | [8 empty] | - | - | - |  |  |  | TRAÇÕES E FLECHAS DE MONTAGEM | [8 empty] | - | - | - |  |  |  | TRAÇÕES E FLECHAS DE MONTAGEM | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ângulo de montagem |  | ângulo de montagem
| - | - | - |  |  |  | temperatura | 0ºC+1/3 V | 0ºC | 5ºC | 10ºC | 15ºC | 15ºC+V |  |  | - | - | - |  |  |  | temperatura | 0ºC+1/3 V | 0ºC | 5ºC | 10ºC | 15ºC | 15ºC+V |  |  | - | - | - |  |  |  | temperatura | 0ºC+1/3 V | 0ºC | 5ºC | 10ºC | 15ºC | 15ºC+V |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A |  | #N/A
| - | - | - |  |  |  |  | trações | [7 empty] | - | - | - |  |  |  | vãos | trações | [7 empty] | - | - | - |  |  |  | vãos | trações | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - | - | - |  |  |  |  | 199.4399 | 180.5876 | 178.9085 | 177.2533 | 175.6218 | 279.3269 |  |  | - | - | - |  |  |  |  | #N/A | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  |  | #N/A | - | - | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - | - | - |  |  |  | vão | FLECHAS | [7 empty] | - | - | - |  |  |  |  | flechas | [7 empty] | - | - | - |  |  |  |  | flechas | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - | - | - |  |  |  | 1 |  | 1.7071 | 1.7232 | 1.7394 | 1.7556 | 2.5278 |  |  | - | - | - |  |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | - | - | - |  |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| - | - | - |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | Poste |  | traçao horizontal |  | TRECHO 3 | Tração Vertical
| - | - | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | nº | deflexão |  |  |  | 0ºC s/carga | 0ºC+1/3V | 15ºC+V
| - | - | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - | - | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - | - | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - | - | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Equações da Catenária | [6 empty] | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| vão 1 | [5 empty] | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| c = T/p = | 124.043 |  |  |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Senh(a/2c)= | 0.20291 |  |  |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| z = | 0 |  |  |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| x= | 0 |  |  |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| x2 = | 25 | y2 = | 126.5709 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | y2 = | #N/A |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| x1 = | -25 | y1 = | 126.5709 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | y1 = | #N/A |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| vão 2 | [5 empty] | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| c = T/p = | #VALUE! |  |  |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Senh(a/2c)= | #VALUE! |  |  |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| z = | #VALUE! |  |  |  |  | TRAÇÕES E FLECHAS DE MONTAGEM | [9 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | TRAÇÕES E FLECHAS DE MONTAGEM | [9 empty] | #VALUE! | [5 empty] | TRAÇÕES E FLECHAS DE MONTAGEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| x= | #VALUE! |  |  |  |  | temperatura | 20ºC | 25ºC | 30ºC | 35ºC | 40ºC | 45ºC | 50ºC |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | temperatura | 20ºC | 25ºC | 30ºC | 35ºC | 40ºC | 45ºC | 50ºC |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | temperatura | 20ºC | 25ºC | 30ºC | 35ºC | 40ºC | 45ºC | 50ºC |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| x2 = | #VALUE! | y2 = | #VALUE! |  |  | vãos | trações | [8 empty] | #VALUE! | y2 = | #VALUE! |  |  | vãos | trações | [8 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | vãos | trações
| x1 = | #VALUE! | y1 = | #VALUE! |  |  |  | 174.0138 | 172.4292 | 170.8679 | 169.3295 | 167.814 | 166.3211 | 164.8506 |  |  | #VALUE! | y1= | #VALUE! |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| vão 3 | [6 empty] | FLECHAS | [14 empty] | flechas | [14 empty] | flechas | [6 empty] | POSTES DE ANCORAGEM INTERMEDIÁRIOS
|  | #VALUE! |  |  |  |  | 1 | 1.7718 | 1.7882 | 1.8046 | 1.821 | 1.8375 | 1.8541 | 1.8707 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | poste nº |  | ângulo | comprimento dos vãos |  | desnível |  | diâmetro do condutor |  | peso
|  | #VALUE! |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | anterior | posterior | anterior | posterior | anterior | posterior | anterior | posterior
|  | #VALUE! |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - |  | 180 | - | 0 | #VALUE! | 0 | 40.5 | #N/A | 0.985 | #N/A
|  | #VALUE! |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - |  | 180 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! | y2 = | #VALUE! |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | poste nº |  | Componente horizontal |  |  |  | relação de esforços
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! | y1= | #VALUE! |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | vão anterior |  | vão posterior |  | nominal | útil
| vão 4 | [5 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VANO Nº 4 |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | VANO Nº 4 |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0º+1/3V | 15º +V | 0º+1/3 V | 15º+V
|  | #VALUE! |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - |  | 199.4399 | 279.3269 | #N/A | - | 2 | 2
|  | #VALUE! |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - |  | #N/A | - | #N/A | - | 2 | 2
|  | #VALUE! |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ESFORÇOS NA DISPOSIÇÃO NORMAL
|  | #VALUE! |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Poste | Esforço Horiznontal |  |  |  | Carga Vertical
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! | y2 = | #VALUE! |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0ºC +1/3 V |  | 15ºC + V |  | 0ºsin sobr. | 0º+1/3 V | 15º+V
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! | y1 = | #VALUE! |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | assimétrico | simétrico | assimétrico | simétrico
| vão 5 | [5 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ESFORÇOS NA DISPOSIÇÃO INVERTIDA
|  | #VALUE! |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Poste | Esforço Equivalente |  |  |  | Carga Vertical
|  | #VALUE! |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0ºC +1/3 V |  | 15ºC + V |  | 0ºsin sobr. | 0º+1/3 V | 15º+V
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! | y2 = | #VALUE! |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | y1 = | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [10 empty] | - | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | #N/A
| vão 6 | [5 empty] | t = 0º (v=1/3) | [14 empty] | t = 0º (v=1/3) | [14 empty] | t = 0º (v=1/3)
|  | #VALUE! | [5 empty] | A = | -88.5837 |  | S= | 164.6154 |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  | POSTES DE ANCORAGEM TERMINAIS
|  | #VALUE! | [5 empty] | B= | 4409441.125 |  | T = | 5.2966 |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | DISPOSIÇÃO NORMAL
|  | #VALUE! | [5 empty] | Q = | -871.8976 |  | X= | 199.4399 |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  | cantão | poste nº |  | vão |  | diâmetro | esforço horizontal |  | relaçäo de esforços
|  | #VALUE! | [5 empty] | R = | 2230465.8773 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | compr. | desnível | mm | 0º+1/3 V | 15º+V
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 4.9743e+12 | [7 empty] | #VALUE! | y2 = | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | 1º | 1 |  | 50 | 0 | 40.5 | 199.4399 | 279.3269 | 2
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 2230317.2888 | [7 empty] | #VALUE! | y1 = | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A | [6 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 40.5 | 199.4399 | 279.3269 | 2
| vão 7 | [7 empty] | 29.5279 | [8 empty] | VANO Nº 7 | [5 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A | [5 empty] | 2º | 1 |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - | 2
|  | #VALUE! | [6 empty] | 25745.3148 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [5 empty] | 3º | 1 |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - | 2
|  | #VALUE! | [9 empty] | x = | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #VALUE! | [10 empty] | #N/A |  | ESFORÇOS SOBRE OS POSTE
|  | #VALUE! | [6 empty] | 86.6358 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | cantão | poste nº | esforço horizontal |  |  |  | esforço vertical
|  | #VALUE! | [6 empty] | #NUM! | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0ºC +1/3 V |  | 15ºC + V |  | 0ºsin sobr. | 0º+1/3 V | 15º+V
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | t = 0 ºC | [9 empty] | #VALUE! | y2 = | #VALUE! |  |  | t = 0 ºC | [9 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | t = 0 ºC | [9 empty] | assimétrico | simétrico | assimétrico | simétrico
|  | #VALUE! |  | #VALUE! | [5 empty] | t = | 0 | [5 empty] | #VALUE! | y1 = | #VALUE! | [5 empty] | t = | 0 | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [5 empty] | t = | 0 |  |  |  | 1º | 1 | 233.1899 | 216.3149 | 380.5769 | 329.9519 | 24.625 | 24.625 | 24.625
| vão 8 | [7 empty] | -88.5837 |  |  |  | 145.0486 | [10 empty] | #N/A |  | S= | #DIV/0! | [11 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 3 | 199.4399 | 199.4399 | 279.3269 | 279.3269 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #VALUE! | [6 empty] | 3000420.8125 |  |  |  | 6.0111 |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! |  | T = | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 2º | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [6 empty] | -871.8976 |  |  |  | 180.5876 |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  | x = | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  | 3º | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [6 empty] | 1525955.7211 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0!
|  | #VALUE! | [6 empty] | 2.3279e+12 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 1525738.5233 | [7 empty] | #VALUE! | y2 = | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A | [7 empty] | APOIO Nº |  |  | -
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 29.5279 | [7 empty] | #VALUE! | y1 = | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A | [7 empty] | ângulo |  |  | 3.1416
| vão 9 | [7 empty] | 25745.3148 | [7 empty] | VANO Nº 9 | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | VANO Nº 9 | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | cos(a/2) |  |  | 6.1257e-17
|  | #VALUE! | [10 empty] | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | x = | #N/A |  |  |  | #VALUE! | [10 empty] | #N/A |  |  |  | (180-a)/2 |  |  | 0
|  | #VALUE! | [6 empty] | 59.2712 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | cos((180-a)/2) |  |  | 1
|  | #VALUE! | [6 empty] | #NUM! | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0º+1/3 V
|  | #VALUE! |  |  |  |  | t = 5ºC | [9 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | t = 5 ºC | [9 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | t = 5 ºC | [9 empty] | 1/3 * (a1/2*0,05*d1) * (cos((180-a)/2) = |  |  | #VALUE!
|  | #VALUE! |  | #VALUE! | [5 empty] | t = | 5 | [5 empty] | #VALUE! | y2 = | #VALUE! | [5 empty] | t = | 5 | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [5 empty] | t = | 5 | [5 empty] | 1/3 * (a2/2*0,05*d2) * cos((180-a)/2) = |  |  | #N/A
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | -85.1696 |  |  |  | 144.9586 |  |  |  | #VALUE! | y1 = | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A |  |  | S= | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | (F1 + F2 )* (cos a/2) = |  |  | #N/A
| vão 10 | [7 empty] | 3000420.8125 |  |  |  | 5.5601 |  |  |  |  | VANO Nº 10 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | T = | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | (F1 - F2)*cos ((180-a)/2))= |  |  | #N/A
|  | #VALUE! | [6 empty] | -805.9848 |  |  |  | 178.9085 |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  |  | x = | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 15º+V
|  | #VALUE! | [6 empty] | 1523092.2121 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | a1 / 2 * 0,05 * d1 * cos((180-a)/2) = |  |  | #VALUE!
|  | #VALUE! | [6 empty] | 2.3193e+12 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | a2 / 2 * 0,05 *d2 * cos((180-a)/2) = |  |  | #N/A
|  | #VALUE! | [6 empty] | 1522920.3228 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | (F1 + F2)*cos (a/2) = |  |  | #VALUE!
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 28.3899 | [7 empty] | #VALUE! | y2 = | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A | [7 empty] | (F1 - F2)*cos ((180-a)/2)= |  |  | #VALUE!
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 22881.8058 | [7 empty] | #VALUE! | y1 = | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A | [7 empty] | APOIO Nº |  |  | -
| vão 11 | [11 empty] | #NUM! |  |  |  |  | VANO Nº 11 | [8 empty] | x = | #N/A | [14 empty] | #N/A | [6 empty] | 3.1416
|  | #VALUE! | [6 empty] | 66.5635 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | 6.1257e-17
|  | #VALUE! | [6 empty] | #NUM! | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | 0
|  | #VALUE! |  |  |  |  | t = 10ºC | [9 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | t = 10 ºC | [9 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | t = 10 ºC | [12 empty] | 1
|  | #VALUE! | [7 empty] | t = | 10 | [5 empty] | #VALUE! | [7 empty] | t = | 10 | [5 empty] | #VALUE! | [7 empty] | t = | 10 | [5 empty] | 0º+1/3 V
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | -81.7555 |  |  |  | 144.8753 |  |  |  | #VALUE! | y2 = | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A |  |  | S= | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 3000420.8125 |  |  |  | 5.1262 |  |  |  | #VALUE! | y1 = | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | T = | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #N/A
| vão 12 | [7 empty] | -742.6623 |  |  |  | 177.2533 |  |  |  |  | VANO Nº 12 | [5 empty] | #N/A |  |  | x = | #DIV/0! | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #N/A
|  | #VALUE! | [6 empty] | 1520449.3154 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #N/A
|  | #VALUE! | [6 empty] | 2.3114e+12 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | 15º+V
|  | #VALUE! | [6 empty] | 1520314.608 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [10 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! | [6 empty] | 27.2518 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [10 empty] | #N/A
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 20238.9092 | [7 empty] | #VALUE! | y2 = | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A | [10 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | y1 = | #VALUE! | [7 empty] | x = | #N/A |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #VALUE!
| vão 13 | [7 empty] | 75.1251 | [8 empty] | VANO Nº 13 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | #DIV/0!
|  | #VALUE! | [6 empty] | #NUM! | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0!
|  | #VALUE! |  |  |  |  | t = 15ºC | [9 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | t = 15 ºC | [9 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | t = 15 ºC
|  | #VALUE! | [7 empty] | t = | 15 | [5 empty] | #VALUE! | [7 empty] | t = | 15 | [5 empty] | #VALUE! | [7 empty] | t = | 15
|  | #VALUE! | [6 empty] | -78.3414 |  |  |  | 144.7985 |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  |  | S= | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0!
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 3000420.8125 |  |  |  | 4.7095 |  |  |  | #VALUE! | y2 = | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | T = | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | -681.9301 |  |  |  | 175.6218 |  |  |  | #VALUE! | y1 = | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A |  |  | x = | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #DIV/0!
| vão 14 | [7 empty] | 1518018.1876 | [14 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | #DIV/0!
|  | #VALUE! | [6 empty] | 2.3041e+12 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A
|  | #VALUE! | [6 empty] | 1517913.733 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A
|  | #VALUE! | [6 empty] | 26.1138 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A
|  | #VALUE! | [6 empty] | 17807.7813 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A
|  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | y2 = | #VALUE! | [7 empty] | x = | #N/A |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | #N/A
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 85.2447 | [7 empty] | #VALUE! | y1 = | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0!
| vão 15 | [7 empty] | #NUM! | [14 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | #DIV/0!
|  | #VALUE! |  |  |  |  | t = 15ºC - v=120 km/h | [9 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | t = 15 ºC (V=120 KM/H) | [9 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | t = 15 ºC (V=120 KM/H)
|  | #VALUE! | [7 empty] | t = | 15 | [5 empty] | #VALUE! | [7 empty] | t = | 15 | [5 empty] | #VALUE! | [7 empty] | t = | 15
|  | #VALUE! | [6 empty] | -78.3414 |  |  |  | 250.4908 |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  | S= | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0!
|  | #VALUE! | [6 empty] | 15681603.625 |  |  |  | 2.7224 |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | T = | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | -681.9301 |  |  |  | 279.3269 |  |  |  | #VALUE! | y2 = | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A |  |  | x = | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #DIV/0!
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 7858609.5938 | [7 empty] | #VALUE! | y1 = | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0!
| vão 16 | [7 empty] | 6.1757e+13 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | #VALUE! | [6 empty] | 7858589.4174 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A
|  | #VALUE! | [6 empty] | 26.1138 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A
|  | #VALUE! | [6 empty] | 17807.7813 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A
|  | #VALUE! | [10 empty] | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | x = | #N/A |  |  |  | #VALUE! | [10 empty] | #N/A
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 441.302 | [7 empty] | #VALUE! | y2 = | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #NUM! | [7 empty] | #VALUE! | y1 = | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0!
| vão 17 | [5 empty] | t = 20ºC | [14 empty] | t = 20 ºC | [14 empty] | t = 20 ºC
|  | #VALUE! | [7 empty] | t = | 20 | [5 empty] | #VALUE! | [7 empty] | t = | 20 | [5 empty] | #VALUE! | [7 empty] | t = | 20
|  | #VALUE! | [6 empty] | -74.9273 |  |  |  | 144.728 |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0!
|  | #VALUE! | [6 empty] | 3000420.8125 |  |  |  | 4.3101 |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | #VALUE! | [6 empty] | -623.7882 |  |  |  | 174.0138 |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0!
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 1515789.985 | [7 empty] | #VALUE! | y2 = | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 2.2974e+12 | [7 empty] | #VALUE! | y1 = | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A
| vão 18 | [7 empty] | 1515709.918 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | #VALUE! | [6 empty] | 24.9758 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A
|  | #VALUE! | [6 empty] | 15579.5788 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #N/A
|  | #VALUE! | [10 empty] | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #VALUE! | [10 empty] | #N/A
|  | #VALUE! | [6 empty] | 97.2934 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0!
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #NUM! | [7 empty] | #VALUE! | y2 = | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | t = 25ºC | [9 empty] | #VALUE! | y1 = | #VALUE! |  |  | t = 25 ºC | [9 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | t = 25 ºC
| vão 19 | [8 empty] | t = | 25 | [13 empty] | t = | 25 | [13 empty] | t = | 25
|  | #VALUE! | [6 empty] | -71.5131 |  |  |  | 144.6635 |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0!
|  | #VALUE! | [6 empty] | 3000420.8125 |  |  |  | 3.928 |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | #VALUE! | [6 empty] | -568.2365 |  |  |  | 172.4292 |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0!
|  | #VALUE! | [6 empty] | 1513755.8643 | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0!
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 2.2913e+12 | [7 empty] | #VALUE! | y2 = | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 1513695.2591 | [7 empty] | #VALUE! | y1 = | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A
[9 empty] | 23.8377 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
[9 empty] | 13545.4581 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
[13 empty] | #NUM! | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
[9 empty] | 111.7538 | [14 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | #DIV/0!
Equações da Parábola | [8 empty] | #NUM! | [5 empty] | Equações da Parábola | [8 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | Equações da Parabola | [7 empty] | #DIV/0!
| vão 1 | [5 empty] | t = 30ºC | [9 empty] | vão 1 |  |  |  |  | t = 30 ºC | [14 empty] | t = 30 ºC
| a2 | 2500 | [7 empty] | t= | 30 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | t= | 30 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | t= | 30
| h2 | 0 | [6 empty] | -68.099 |  |  |  | 144.6048 |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0!
| a2 + h2 | 2500 | [6 empty] | 3000420.8125 |  |  |  | 3.5633 |  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| b | 50 | [6 empty] | -515.2751 |  |  |  | 170.8679 |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0!
| TA - p h/2 | 285 | [6 empty] | 1511906.982 | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #DIV/0!
| (T A - p h/2)2 | 81225 | [6 empty] | 2.2857e+12 | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A
| b2 x p2 /2 | 6338.5625 | [6 empty] | 1511861.7372 | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A
| (TA- p h/2)2 - b2xp2/2 | 74886.4375 | [6 empty] | 22.6997 | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A
| Raiz | 273.6539 | [6 empty] | 11696.5757 | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A
| TA - ph/2 + Raiz | 558.6539 | [10 empty] | #NUM! |  |  |  | #N/A | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | [10 empty] | #N/A
| vão 2 | [7 empty] | 129.2607 | [7 empty] | vão 2 | [6 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | #DIV/0!
|  | 0 | [6 empty] | #NUM! | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 0 |  |  |  |  | t = 35ºC | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | t = 35 ºC | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | t = 35 ºC
|  | 0 | [7 empty] | t = | 35 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | t = | 35 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | t = | 35
|  | 0 | [6 empty] | -64.6849 |  |  |  | 144.5517 |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0!
|  | 285 | [6 empty] | 3000420.8125 |  |  |  | 3.2162 |  |  |  | #N/A | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | 81225 | [6 empty] | -464.904 |  |  |  | 169.3295 |  |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 | [6 empty] | 1510234.4944 | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 81225 | [6 empty] | 2.2807e+12 | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A
|  | 285 | [6 empty] | 1510201.2269 | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A
|  | 570 | [6 empty] | 21.5616 | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A
| vão 3 | [7 empty] | 10024.0882 | [7 empty] | vão 3 | [6 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 0 | [10 empty] | #NUM! |  |  |  | 0 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | 0 | [10 empty] | #N/A
|  | 0 | [6 empty] | 150.6605 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 0 | [6 empty] | #NUM! | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 0 |  |  |  |  | t = 40ºC | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | t = 40 ºC | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | t = 40 ºC
|  | 285 | [7 empty] | t= | 40 | [5 empty] | #N/A | [7 empty] | t= | 40 | [5 empty] | #N/A | [7 empty] | t= | 40
|  | 81225 | [6 empty] | -61.2708 |  |  |  | 144.5038 |  |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 | [6 empty] | 3000420.8125 |  |  |  | 2.8866 |  |  |  | #N/A | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | 81225 | [6 empty] | -417.1231 |  |  |  | 167.814 |  |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0!
|  | 285 | [6 empty] | 1508729.5583 | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 570 | [6 empty] | 2.2762e+12 | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A
| vão 4 | [7 empty] | 1508705.5061 | [7 empty] | vão 4 | [6 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 0 | [6 empty] | 20.4236 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #N/A
|  | 0 | [6 empty] | 8519.152 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #N/A
|  | 0 | [10 empty] | #NUM! |  |  |  | 0 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | 0 | [10 empty] | #N/A
|  | 0 | [6 empty] | 177.0986 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 285 | [6 empty] | #NUM! | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 81225 |  |  |  |  | t = 45ºC | [9 empty] | #N/A |  |  |  |  | t = 45 ºC | [9 empty] | #N/A |  |  |  |  | t = 45 ºC
|  | 0 | [7 empty] | t= | 45 | [5 empty] | #N/A | [7 empty] | t= | 45 | [5 empty] | #N/A | [7 empty] | t= | 45
|  | 81225 | [6 empty] | -57.8567 |  |  |  | 144.4609 |  |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | S= | #DIV/0! |  |  |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0!
|  | 285 | [6 empty] | 3000420.8125 |  |  |  | 2.5746 |  |  |  | #N/A | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | 570 | [6 empty] | -371.9325 |  |  |  | 166.3211 |  |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0!
| vão 5 | [7 empty] | 1507383.33 | [7 empty] | vão 5 | [6 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | #DIV/0!
|  | 0 | [6 empty] | 2.2722e+12 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #N/A
|  | 0 | [6 empty] | 1507366.2636 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #N/A
|  | 0 | [6 empty] | 19.2856 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #N/A
|  | 0 | [6 empty] | 7172.9237 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #N/A
|  | 285 | [10 empty] | #NUM! |  |  |  | #N/A | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | [10 empty] | #N/A
|  | 81225 | [6 empty] | 210.1491 | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 0 | [6 empty] | #NUM! | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 81225 |  |  |  |  | t = 50ºC | [9 empty] | #N/A |  |  |  |  | t = 50 ºC | [9 empty] | #N/A |  |  |  |  | t = 50 ºC
|  | 285 | [7 empty] | t = | 50 | [5 empty] | #N/A | [7 empty] | t = | 50 | [5 empty] | #N/A | [7 empty] | t = | 50
|  | 570 | [6 empty] | -54.4425 |  |  |  | 144.4228 |  |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0!
| vão 6 | [7 empty] | 3000420.8125 |  |  |  | 2.2803 |  |  |  | vão 6 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 | [6 empty] | -329.3322 |  |  |  | 164.8506 |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 | [6 empty] | 1506186.966 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 0 | [6 empty] | 2.2686e+12 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #N/A
|  | 0 | [6 empty] | 1506175.1084 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | 0 | [6 empty] | #N/A
|  | 285 | [6 empty] | 18.1475 | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A
|  | 81225 | [6 empty] | 5976.5598 | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A
|  | 0 | [10 empty] | #NUM! |  |  |  | #N/A | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | [10 empty] | #N/A
|  | 81225 | [6 empty] | 252.0157 | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 285 | [6 empty] | #NUM! | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #N/A | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 570 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
| vão 7 | [15 empty] | vão 7
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 0 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 570 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
| vão 8 | [15 empty] | vão 8
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 0 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 570 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
| vão 9 | [15 empty] | vão 9 | [14 empty] | VANO 9
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 0 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 570 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
| vão 10 | [15 empty] | vão 10
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 0 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 570 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
| vão 11 | [15 empty] | vão 11
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 0 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 570 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
| vão 12 | [15 empty] | vão 12
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 0 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 570 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
| vão 13 | [15 empty] | vão 13
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 0 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 570 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
| vão 14 | [15 empty] | vão 14
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 0 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 570 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
| vão 15 | [15 empty] | vão 15
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 0 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 570 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
| vão 16 | [15 empty] | vão 16
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 0 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 570 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
| vão 17 | [15 empty] | vão 17
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 0 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 570 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
| vão 18 | [15 empty] | vão 18
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 0 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 570 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
| vão 19 | [15 empty] | vão 19
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 0 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 81225 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 285 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A
|  | 570 | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A

## Configuracoes
ATENÇÃO NUNCA EXCLUIR NEM INCLUIR LINHAS NEM COLUNAS NESTA PLANILHA
Projetistas
Gerar Tabela
Espaçamentos Verticais | Valor em (m) | Configuração Inicial |  | º C | Vãos | Variar | Usuario | Função | CREA
Distância entre a ponta do poste e a 1º estrutura na rede | 0.2 | optPrimária | exibir | -5 | 30 | 5 | Eleandro Luis Marques da Silva | Eletrotécnico | 127488
Distância entre estruturas primárias (em Circuito Duplo ) | 1,0 | optSecundaria | noexibir | 0 | 35 | 10
Distância entre a estrutura primária e secundária (circ. Simples) | 1,0 | optMista | noexibir | 5 | 40 | 15
Dist. entre 2º estrut. Primária e estrut. secundária (Circ. Duplo) | 0,7 | opttangente | exibir | 10 | 45 | 20
Distância entre estruturas Secundarias | 0,2 | optancoragem | noexibir | 15 | 50 | 30
Distância do cabo de cobertura até a ponta do poste | 0,01 | optgrau | noexibir | 20 | 55 | 40
Distância entre rede secundária e cabo telefonico | 0,4 | optmetro | exibir | 25 | 60 | 50
Distância entre condutores na rede Pilar | 0,5 | Circuito Simples | exibir | 30 | 65
Distância entre circuitos duplos em redes compactas | 0.6 | Circuito Duplo | noexibir | 35 | 70
|  | Circ Simpl Pilar? | noexibir | 40 | 75
|  | opturbana | noexibir | 45 | 80
|  | optrural | exibir | 50 | 85
|  | Opt15_kv | exibir |  | 90
|  | Opt25_kv | noexibir |  | 95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
Note on G4: Dados para gerar Tabela de montagem

## Estrut_Primarias
ATENÇÃO NUNCA EXCLUIR NEM INCLUIR LINHAS NEM COLUNAS NESTA PLANILHA
DADOS ESPECÍFICOS PARA REDES RURAIS
Rede Convencional |  |  |  | Rede tipo pilar |  |  |  | Rede Secundária
ângulo deve ser | > | <= | ESTRUTURA INDICADA | ângulo deve ser | > | <= | ESTRUTURA INDICADA | ângulo deve ser | > | <= | ESTRUTURA INDICADA
4 CAA | 0 | 21 | N1, T1, U1, NP1 | 4 CAA | 0 | 10 | P1-TP1-TP2-UP1-UP1T-UP2T | 4 CAA | 0 | 45 | Não seccionar
4 CAA | 21 | 45 | N2, T2, U2, NP1 |  | 10 | 60 | P2-P4-P3A-UP2-UP4-UP3A |  | 45 |  | Seccionar
4 CAA | 45 | 60 | N4, U4, T4, P3A, U3A |  | 60 | 60 | P2-P4-P3A-UP2-UP4-UP3A | 2 CAA | 0 | 45 | Não seccionar
4 CAA | 60 |  | N3 + N3 , U3 + U3 |  | 60 |  | P3 + P3-UP3 + UP3 | 2 CAA | 45 |  | Seccionar
2 CAA | 0 | 15 | N1, T1, U1, NP1 | 2 CAA | 0 | 10 | P1-TP1-TP2-UP1-UP1T-UP2T | 1/0 CAA | 0 | 45 | Não seccionar
2 CAA | 15 | 29 | N2, T2, U2, NP1 | 2 CAA | 10 | 45 | P2-UP2 | 1/0 CAA | 45 |  | Seccionar
2 CAA | 29 | 60 | N4, T4, U4, P3A, U3A | 2 CAA | 45 | 60 | P4-P3A-UP4-UP3A | 2/0 CAA | 0 | 45 | Não seccionar
2 CAA | 60 |  | N3 + N3, U3 + U3 | 2 CAA | 60 |  | P3 + P3-UP3 + UP3 | 2/0 CAA | 45 |  | Seccionar
1/0 CAA | 0 | 10 | N1, T1, NP1 | 1/0 CAA | 0 | 9 | P1-TP1-TP2-UP1-UP1T-UP2T | 3/0 CAA | 0 | 45 | Não seccionar
1/0 CAA | 10 | 20 | N2, T2, NP1 | 1/0 CAA | 9 | 30 | P2-UP2 | 3/0 CAA | 45 |  | Seccionar
1/0 CAA | 20 | 60 | N4, T4 | 1/0 CAA | 30 | 60 | P4-UP4 | 4/0 CAA | 0 | 45 | Não seccionar
1/0 CAA | 60 |  | N3 + N3 | 1/0 CAA | 60 |  | P3 + P3-UP3 + UP3 | 4/0 CAA | 45 |  | Seccionar
2/0 CAA | 0 | 9 | N1, T1, NP1 | 2/0 CAA | 0 | 8 | P1-TP1-TP2-UP1-UP1T-UP2T | 336,4 CAA | 0 | 45 | Não seccionar
2/0 CAA | 9 | 18 | N2, T2, NP1 | 2/0 CAA | 8 | 24 | P2-UP2 | 336,4 CAA | 45 |  | Seccionar
2/0 CAA | 18 | 60 | N4, T4 | 2/0 CAA | 24 | 60 | P4-UP4
2/0 CAA | 60 |  | N3 + N3 | 2/0 CAA | 61 |  | P3 + P3-UP3 + UP3
3/0 CAA | 0 | 5 | N1, T1, NP1 | 3/0 CAA | 0 | 5 | P1-TP1-TP2-UP1-UP1T-UP2T
3/0 CAA | 5 | 11 | N2, T2, NP1 | 3/0 CAA | 5 | 24 | P2-UP2
3/0 CAA | 11 | 60 | N4, T4 | 3/0 CAA | 24 | 60 | P4-UP4
3/0 CAA | 60 |  | N3 + N3 | 3/0 CAA | 60 |  | P3 + P3-UP3 + UP3
4/0 CAA | 0 | 5 | N1, T1, NP1 | 4/0 CAA | 0 | 5 | P1-TP1-TP2-UP1-UP1T-UP2T
4/0 CAA | 5 | 11 | N2, T2, NP1 | 4/0 CAA | 5 | 15 | P2-UP2
4/0 CAA | 11 | 60 | N4, T4 | 4/0 CAA | 15 | 60 | P4-UP4
4/0 CAA | 60 |  | N3 + N3 | 4/0 CAA | 60 |  | P3 + P3-UP3 + UP3
336,4 CAA | 0 | 3 | N1, T1, NP1 | 336,4 CAA | 0 | 3 | P1-TP1-TP2-UP1-UP1T-UP2T
336,4 CAA | 3 | 7 | N2, T2, NP1 | 336,4 CAA | 3 | 9 | P2-UP2
336,4 CAA | 7 | 60 | N4, T4 | 336,4 CAA | 9 | 60 | P4-UP4
336,4 CAA | 60 |  | N3 + N3 | 336,4 CAA | 60 |  | P3 + P3-UP3 + UP3
Note on B9: teste: O ângulo deve ser maior que valor desta coluna
Note on C9: Certaja - Eleandro: O ângulo deve ser menor ou igual ao valor desta coluna menos para o valor de 90º
Note on H9: teste: O ângulo deve ser maior que valor desta coluna
Note on I9: Certaja - Eleandro: O ângulo deve ser menor ou igual ao valor desta coluna menos para o valor de 90º
Note on N9: teste: O ângulo deve ser maior que valor desta coluna
Note on O9: Certaja - Eleandro: O ângulo deve ser menor ou igual ao valor desta coluna menos para o valor de 90º

## Estrut_Urbana_15KV
NÃO INSERIR NEM EXCLUIR LINHAS OU COLUNAS NESTA PLANILA
??4 CA | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
2 CA | 80 | 80 | bar: 1 to 52
79 | bar: 1 to 54
78 | bar: 1 to 56
77 | bar: 1 to 57
76 | bar: 1 to 59
| 75 | 75 | bar: 1 to 60
74 | bar: 1 to 60
73 | bar: 1 to 60
72 | bar: 1 to 60
71 | bar: 1 to 60
| 70 | 70 | bar: 1 to 60
69 | bar: 1 to 60
68 | bar: 1 to 60
67 | bar: 1 to 60
66 | bar: 1 to 60
| 65 | 65 | bar: 1 to 60
64 | bar: 1 to 60
63 | bar: 1 to 60
62 | bar: 1 to 60
61 | bar: 1 to 60
| 60 | 60 | bar: 1 to 60
59 | bar: 1 to 60
58 | bar: 1 to 60
57 | bar: 1 to 60
56 | bar: 1 to 60
| 55 | 55 | bar: 1 to 60
54 | bar: 1 to 60
53 | bar: 1 to 60
52 | bar: 1 to 60
51 | bar: 1 to 60
| 50 | 50 | bar: 1 to 60
49 | bar: 1 to 60
48 | bar: 1 to 60
47 | bar: 1 to 60
46 | bar: 1 to 60
| 45 | 45 | bar: 1 to 60
44 | bar: 1 to 60
43 | bar: 1 to 60
42 | bar: 1 to 60
41 | bar: 1 to 60
| 40 | 40 | bar: 1 to 60
39 | bar: 1 to 60
38 | bar: 1 to 60
37 | bar: 1 to 60
36 | bar: 1 to 60
| 35 | 35 | bar: 1 to 60
34 | bar: 1 to 60
33 | bar: 1 to 60
32 | bar: 1 to 60
31 | bar: 1 to 60
| 30 | 30 | bar: 1 to 60
29 | bar: 1 to 60
28 | bar: 1 to 60
27 | bar: 1 to 60
26 | bar: 1 to 60
| 25 | 25 | bar: 1 to 60
24 | bar: 1 to 60
23 | bar: 1 to 60
22 | bar: 1 to 60
21 | bar: 1 to 60
| 20 | 20 | bar: 1 to 60
19 | bar: 1 to 60
18 | bar: 1 to 60
17 | bar: 1 to 60
16 | bar: 1 to 60
| 15 | 15 | bar: 1 to 60
14 | bar: 1 to 60
13 | bar: 1 to 60
12 | bar: 1 to 60
11 | bar: 1 to 60
| 10 | 10 | bar: 1 to 60
9 | bar: 1 to 60
8 | bar: 1 to 60
7 | bar: 1 to 60
6 | bar: 1 to 60
| 5 | 5 | bar: 1 to 60
4 | bar: 1 to 60
3 | bar: 1 to 60
2 | bar: 1 to 60
1 | bar: 1 to 60
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  | 0 | 1: 5; 6: 10; 11: 15; 16: 20; 21: 25; 26: 30; 31: 35; 36: 40; 41: 45; 46: 50; 51: 55; 56: 60; 61: 65; 66: 70; 71: 75; 76: 80; 81: 85; 86: 90; 91: 95; 96: 100; 101: 105; 106: 110; 111: 115; 116: 120; 121: 125; 126: 130; 131: 135; 136: 140; 141: 145; 146: 150; 151: 155; 156: 160; 161: 165; 166: 170; 171: 175; 176: 180
1/0 CA | 80 | 80 | bar: 1 to 54
79 | bar: 1 to 56
78 | bar: 1 to 57
77 | bar: 1 to 58
76 | bar: 1 to 59
| 75 | 75 | bar: 1 to 60
74 | bar: 1 to 60
73 | bar: 1 to 60
72 | bar: 1 to 60
71 | bar: 1 to 60
| 70 | 70 | bar: 1 to 60
69 | bar: 1 to 60
68 | bar: 1 to 60
67 | bar: 1 to 60
66 | bar: 1 to 60
| 65 | 65 | bar: 1 to 60
64 | bar: 1 to 60
63 | bar: 1 to 60
62 | bar: 1 to 60
61 | bar: 1 to 60
| 60 | 60 | bar: 1 to 60
59 | bar: 1 to 60
58 | bar: 1 to 60
57 | bar: 1 to 60
56 | bar: 1 to 60
| 55 | 55 | bar: 1 to 60
54 | bar: 1 to 60
53 | bar: 1 to 60
52 | bar: 1 to 60
51 | bar: 1 to 60
| 50 | 50 | bar: 1 to 60
49 | bar: 1 to 60
48 | bar: 1 to 60
47 | bar: 1 to 60
46 | bar: 1 to 60
| 45 | 45 | bar: 1 to 60
44 | bar: 1 to 60
43 | bar: 1 to 60
42 | bar: 1 to 60
41 | bar: 1 to 60
| 40 | 40 | bar: 1 to 60
39 | bar: 1 to 60
38 | bar: 1 to 60
37 | bar: 1 to 60
36 | bar: 1 to 60
| 35 | 35 | bar: 1 to 60
34 | bar: 1 to 60
33 | bar: 1 to 60
32 | bar: 1 to 60
31 | bar: 1 to 60
| 30 | 30 | bar: 1 to 60
29 | bar: 1 to 60
28 | bar: 1 to 60
27 | bar: 1 to 60
26 | bar: 1 to 60
| 25 | 25 | bar: 1 to 60
24 | bar: 1 to 60
23 | bar: 1 to 60
22 | bar: 1 to 60
21 | bar: 1 to 60
| 20 | 20 | bar: 1 to 60
19 | bar: 1 to 60
18 | bar: 1 to 60
17 | bar: 1 to 60
16 | bar: 1 to 60
| 15 | 15 | bar: 1 to 60
14 | bar: 1 to 60
13 | bar: 1 to 60
12 | bar: 1 to 60
11 | bar: 1 to 60
| 10 | 10 | bar: 1 to 60
9 | bar: 1 to 60
8 | bar: 1 to 60
7 | bar: 1 to 60
6 | bar: 1 to 60
| 5 | 5 | bar: 1 to 60
4 | bar: 1 to 60
3 | bar: 1 to 60
2 | bar: 1 to 60
1 | bar: 1 to 60
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  | 0 | 1: 5; 6: 10; 11: 15; 16: 20; 21: 25; 26: 30; 31: 35; 36: 40; 41: 45; 46: 50; 51: 55; 56: 60; 61: 65; 66: 70; 71: 75; 76: 80; 81: 85; 86: 90; 91: 95; 96: 100; 101: 105; 106: 110; 111: 115; 116: 120; 121: 125; 126: 130; 131: 135; 136: 140; 141: 145; 146: 150; 151: 155; 156: 160; 161: 165; 166: 170; 171: 175; 176: 180
??2/0 CA | 80 | 80 | bar: 1 to 54
79 | bar: 1 to 56
78 | bar: 1 to 57
77 | bar: 1 to 58
76 | bar: 1 to 59
| 75 | 75 | bar: 1 to 60
74 | bar: 1 to 60
73 | bar: 1 to 60
72 | bar: 1 to 60
71 | bar: 1 to 60
| 70 | 70 | bar: 1 to 60
69 | bar: 1 to 60
68 | bar: 1 to 60
67 | bar: 1 to 60
66 | bar: 1 to 60
| 65 | 65 | bar: 1 to 60
64 | bar: 1 to 60
63 | bar: 1 to 60
62 | bar: 1 to 60
61 | bar: 1 to 60
| 60 | 60 | bar: 1 to 60
59 | bar: 1 to 60
58 | bar: 1 to 60
57 | bar: 1 to 60
56 | bar: 1 to 60
| 55 | 55 | bar: 1 to 60
54 | bar: 1 to 60
53 | bar: 1 to 60
52 | bar: 1 to 60
51 | bar: 1 to 60
| 50 | 50 | bar: 1 to 60
49 | bar: 1 to 60
48 | bar: 1 to 60
47 | bar: 1 to 60
46 | bar: 1 to 60
| 45 | 45 | bar: 1 to 60
44 | bar: 1 to 60
43 | bar: 1 to 60
42 | bar: 1 to 60
41 | bar: 1 to 60
| 40 | 40 | bar: 1 to 60
39 | bar: 1 to 60
38 | bar: 1 to 60
37 | bar: 1 to 60
36 | bar: 1 to 60
| 35 | 35 | bar: 1 to 60
34 | bar: 1 to 60
33 | bar: 1 to 60
32 | bar: 1 to 60
31 | bar: 1 to 60
| 30 | 30 | bar: 1 to 60
29 | bar: 1 to 60
28 | bar: 1 to 60
27 | bar: 1 to 60
26 | bar: 1 to 60
| 25 | 25 | bar: 1 to 60
24 | bar: 1 to 60
23 | bar: 1 to 60
22 | bar: 1 to 60
21 | bar: 1 to 60
| 20 | 20 | bar: 1 to 60
19 | bar: 1 to 60
18 | bar: 1 to 60
17 | bar: 1 to 60
16 | bar: 1 to 60
| 15 | 15 | bar: 1 to 60
14 | bar: 1 to 60
13 | bar: 1 to 60
12 | bar: 1 to 60
11 | bar: 1 to 60
| 10 | 10 | bar: 1 to 60
9 | bar: 1 to 60
8 | bar: 1 to 60
7 | bar: 1 to 60
6 | bar: 1 to 60
| 5 | 5 | bar: 1 to 60
4 | bar: 1 to 60
3 | bar: 1 to 60
2 | bar: 1 to 60
1 | bar: 1 to 60
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  | 0 | 1: 5; 6: 10; 11: 15; 16: 20; 21: 25; 26: 30; 31: 35; 36: 40; 41: 45; 46: 50; 51: 55; 56: 60; 61: 65; 66: 70; 71: 75; 76: 80; 81: 85; 86: 90; 91: 95; 96: 100; 101: 105; 106: 110; 111: 115; 116: 120; 121: 125; 126: 130; 131: 135; 136: 140; 141: 145; 146: 150; 151: 155; 156: 160; 161: 165; 166: 170; 171: 175; 176: 180
??3/0 CA | 80 | 80 | bar: 1 to 54
79 | bar: 1 to 56
78 | bar: 1 to 57
77 | bar: 1 to 58
76 | bar: 1 to 59
| 75 | 75 | bar: 1 to 60
74 | bar: 1 to 60
73 | bar: 1 to 60
72 | bar: 1 to 60
71 | bar: 1 to 60
| 70 | 70 | bar: 1 to 60
69 | bar: 1 to 60
68 | bar: 1 to 60
67 | bar: 1 to 60
66 | bar: 1 to 60
| 65 | 65 | bar: 1 to 60
64 | bar: 1 to 60
63 | bar: 1 to 60
62 | bar: 1 to 60
61 | bar: 1 to 60
| 60 | 60 | bar: 1 to 60
59 | bar: 1 to 60
58 | bar: 1 to 60
57 | bar: 1 to 60
56 | bar: 1 to 60
| 55 | 55 | bar: 1 to 60
54 | bar: 1 to 60
53 | bar: 1 to 60
52 | bar: 1 to 60
51 | bar: 1 to 60
| 50 | 50 | bar: 1 to 60
49 | bar: 1 to 60
48 | bar: 1 to 60
47 | bar: 1 to 60
46 | bar: 1 to 60
| 45 | 45 | bar: 1 to 60
44 | bar: 1 to 60
43 | bar: 1 to 60
42 | bar: 1 to 60
41 | bar: 1 to 60
| 40 | 40 | bar: 1 to 60
39 | bar: 1 to 60
38 | bar: 1 to 60
37 | bar: 1 to 60
36 | bar: 1 to 60
| 35 | 35 | bar: 1 to 60
34 | bar: 1 to 60
33 | bar: 1 to 60
32 | bar: 1 to 60
31 | bar: 1 to 60
| 30 | 30 | bar: 1 to 60
29 | bar: 1 to 60
28 | bar: 1 to 60
27 | bar: 1 to 60
26 | bar: 1 to 60
| 25 | 25 | bar: 1 to 60
24 | bar: 1 to 60
23 | bar: 1 to 60
22 | bar: 1 to 60
21 | bar: 1 to 60
| 20 | 20 | bar: 1 to 60
19 | bar: 1 to 60
18 | bar: 1 to 60
17 | bar: 1 to 60
16 | bar: 1 to 60
| 15 | 15 | bar: 1 to 60
14 | bar: 1 to 60
13 | bar: 1 to 60
12 | bar: 1 to 60
11 | bar: 1 to 60
| 10 | 10 | bar: 1 to 60
9 | bar: 1 to 60
8 | bar: 1 to 60
7 | bar: 1 to 60
6 | bar: 1 to 60
| 5 | 5 | bar: 1 to 60
4 | bar: 1 to 60
3 | bar: 1 to 60
2 | bar: 1 to 60
1 | bar: 1 to 60
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  | 0 | 1: 5; 6: 10; 11: 15; 16: 20; 21: 25; 26: 30; 31: 35; 36: 40; 41: 45; 46: 50; 51: 55; 56: 60; 61: 65; 66: 70; 71: 75; 76: 80; 81: 85; 86: 90; 91: 95; 96: 100; 101: 105; 106: 110; 111: 115; 116: 120; 121: 125; 126: 130; 131: 135; 136: 140; 141: 145; 146: 150; 151: 155; 156: 160; 161: 165; 166: 170; 171: 175; 176: 180
4/0 CA | 80 | 80 | bar: 1 to 54
79 | bar: 1 to 55
78 | bar: 1 to 57
77 | bar: 1 to 58
76 | bar: 1 to 59
| 75 | 75 | bar: 1 to 60
74 | bar: 1 to 60
73 | bar: 1 to 60
72 | bar: 1 to 60
71 | bar: 1 to 60
| 70 | 70 | bar: 1 to 60
69 | bar: 1 to 60
68 | bar: 1 to 60
67 | bar: 1 to 60
66 | bar: 1 to 60
| 65 | 65 | bar: 1 to 60
64 | bar: 1 to 60
63 | bar: 1 to 60
62 | bar: 1 to 60
61 | bar: 1 to 60
| 60 | 60 | bar: 1 to 60
59 | bar: 1 to 60
58 | bar: 1 to 60
57 | bar: 1 to 60
56 | bar: 1 to 60
| 55 | 55 | bar: 1 to 60
54 | bar: 1 to 60
53 | bar: 1 to 60
52 | bar: 1 to 60
51 | bar: 1 to 60
| 50 | 50 | bar: 1 to 60
49 | bar: 1 to 60
48 | bar: 1 to 60
47 | bar: 1 to 60
46 | bar: 1 to 60
| 45 | 45 | bar: 1 to 60
44 | bar: 1 to 60
43 | bar: 1 to 60
42 | bar: 1 to 60
41 | bar: 1 to 60
| 40 | 40 | bar: 1 to 60
39 | bar: 1 to 60
38 | bar: 1 to 60
37 | bar: 1 to 60
36 | bar: 1 to 60
| 35 | 35 | bar: 1 to 60
34 | bar: 1 to 60
33 | bar: 1 to 60
32 | bar: 1 to 60
31 | bar: 1 to 60
| 30 | 30 | bar: 1 to 60
29 | bar: 1 to 60
28 | bar: 1 to 60
27 | bar: 1 to 60
26 | bar: 1 to 60
| 25 | 25 | bar: 1 to 60
24 | bar: 1 to 60
23 | bar: 1 to 60
22 | bar: 1 to 60
21 | bar: 1 to 60
| 20 | 20 | bar: 1 to 60
19 | bar: 1 to 60
18 | bar: 1 to 60
17 | bar: 1 to 60
16 | bar: 1 to 60
| 15 | 15 | bar: 1 to 60
14 | bar: 1 to 60
13 | bar: 1 to 60
12 | bar: 1 to 60
11 | bar: 1 to 60
| 10 | 10 | bar: 1 to 60
9 | bar: 1 to 60
8 | bar: 1 to 60
7 | bar: 1 to 60
6 | bar: 1 to 60
| 5 | 5 | bar: 1 to 60
4 | bar: 1 to 60
3 | bar: 1 to 60
2 | bar: 1 to 60
1 | bar: 1 to 60
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  | 0 | 1: 5; 6: 10; 11: 15; 16: 20; 21: 25; 26: 30; 31: 35; 36: 40; 41: 45; 46: 50; 51: 55; 56: 60; 61: 65; 66: 70; 71: 75; 76: 80; 81: 85; 86: 90; 91: 95; 96: 100; 101: 105; 106: 110; 111: 115; 116: 120; 121: 125; 126: 130; 131: 135; 136: 140; 141: 145; 146: 150; 151: 155; 156: 160; 161: 165; 166: 170; 171: 175; 176: 180
336,4 CA | 80 | 80 | bar: 1 to 53
79 | bar: 1 to 55
78 | bar: 1 to 57
77 | bar: 1 to 58
76 | bar: 1 to 59
| 75 | 75 | bar: 1 to 60
74 | bar: 1 to 60
73 | bar: 1 to 60
72 | bar: 1 to 60
71 | bar: 1 to 60
| 70 | 70 | bar: 1 to 60
69 | bar: 1 to 60
68 | bar: 1 to 60
67 | bar: 1 to 60
66 | bar: 1 to 60
| 65 | 65 | bar: 1 to 60
64 | bar: 1 to 60
63 | bar: 1 to 60
62 | bar: 1 to 60
61 | bar: 1 to 60
| 60 | 60 | bar: 1 to 60
59 | bar: 1 to 60
58 | bar: 1 to 60
57 | bar: 1 to 60
56 | bar: 1 to 60
| 55 | 55 | bar: 1 to 60
54 | bar: 1 to 60
53 | bar: 1 to 60
52 | bar: 1 to 60
51 | bar: 1 to 60
| 50 | 50 | bar: 1 to 60
49 | bar: 1 to 60
48 | bar: 1 to 60
47 | bar: 1 to 60
46 | bar: 1 to 60
| 45 | 45 | bar: 1 to 60
44 | bar: 1 to 60
43 | bar: 1 to 60
42 | bar: 1 to 60
41 | bar: 1 to 60
| 40 | 40 | bar: 1 to 60
39 | bar: 1 to 60
38 | bar: 1 to 60
37 | bar: 1 to 60
36 | bar: 1 to 60
| 35 | 35 | bar: 1 to 60
34 | bar: 1 to 60
33 | bar: 1 to 60
32 | bar: 1 to 60
31 | bar: 1 to 60
| 30 | 30 | bar: 1 to 60
29 | bar: 1 to 60
28 | bar: 1 to 60
27 | bar: 1 to 60
26 | bar: 1 to 60
| 25 | 25 | bar: 1 to 60
24 | bar: 1 to 60
23 | bar: 1 to 60
22 | bar: 1 to 60
21 | bar: 1 to 60
| 20 | 20 | bar: 1 to 60
19 | bar: 1 to 60
18 | bar: 1 to 60
17 | bar: 1 to 60
16 | bar: 1 to 60
| 15 | 15 | bar: 1 to 60
14 | bar: 1 to 60
13 | bar: 1 to 60
12 | bar: 1 to 60
11 | bar: 1 to 60
| 10 | 10 | bar: 1 to 60
9 | bar: 1 to 60
8 | bar: 1 to 60
7 | bar: 1 to 60
6 | bar: 1 to 60
| 5 | 5 | bar: 1 to 60
4 | bar: 1 to 60
3 | bar: 1 to 60
2 | bar: 1 to 60
1 | bar: 1 to 60
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  | 0 | 1: 5; 6: 10; 11: 15; 16: 20; 21: 25; 26: 30; 31: 35; 36: 40; 41: 45; 46: 50; 51: 55; 56: 60; 61: 65; 66: 70; 71: 75; 76: 80; 81: 85; 86: 90; 91: 95; 96: 100; 101: 105; 106: 110; 111: 115; 116: 120; 121: 125; 126: 130; 131: 135; 136: 140; 141: 145; 146: 150; 151: 155; 156: 160; 161: 165; 166: 170; 171: 175; 176: 180
??4 CAA | 80 | 80 | bar: 1 to 60
79 | bar: 1 to 60
78 | bar: 1 to 60
77 | bar: 1 to 60
76 | bar: 1 to 60
| 75 | 75 | bar: 1 to 60
74 | bar: 1 to 60
73 | bar: 1 to 60
72 | bar: 1 to 60
71 | bar: 1 to 60
| 70 | 70 | bar: 1 to 60
69 | bar: 1 to 60
68 | bar: 1 to 60
67 | bar: 1 to 60
66 | bar: 1 to 60
| 65 | 65 | bar: 1 to 60
64 | bar: 1 to 60
63 | bar: 1 to 60
62 | bar: 1 to 60
61 | bar: 1 to 60
| 60 | 60 | bar: 1 to 60
59 | bar: 1 to 60
58 | bar: 1 to 60
57 | bar: 1 to 60
56 | bar: 1 to 60
| 55 | 55 | bar: 1 to 60
54 | bar: 1 to 60
53 | bar: 1 to 60
52 | bar: 1 to 60
51 | bar: 1 to 60
| 50 | 50 | bar: 1 to 60
49 | bar: 1 to 60
48 | bar: 1 to 60
47 | bar: 1 to 60
46 | bar: 1 to 60
| 45 | 45 | bar: 1 to 60
44 | bar: 1 to 60
43 | bar: 1 to 60
42 | bar: 1 to 60
41 | bar: 1 to 60
| 40 | 40 | bar: 1 to 60
39 | bar: 1 to 60
38 | bar: 1 to 60
37 | bar: 1 to 60
36 | bar: 1 to 60
| 35 | 35 | bar: 1 to 60
34 | bar: 1 to 60
33 | bar: 1 to 60
32 | bar: 1 to 60
31 | bar: 1 to 60
| 30 | 30 | bar: 1 to 60
29 | bar: 1 to 60
28 | bar: 1 to 60
27 | bar: 1 to 60
26 | bar: 1 to 60
| 25 | 25 | bar: 1 to 60
24 | bar: 1 to 60
23 | bar: 1 to 60
22 | bar: 1 to 60
21 | bar: 1 to 60
| 20 | 20 | bar: 1 to 60
19 | bar: 1 to 60
18 | bar: 1 to 60
17 | bar: 1 to 60
16 | bar: 1 to 60
| 15 | 15 | bar: 1 to 60
14 | bar: 1 to 60
13 | bar: 1 to 60
12 | bar: 1 to 60
11 | bar: 1 to 60
| 10 | 10 | bar: 1 to 60
9 | bar: 1 to 60
8 | bar: 1 to 60
7 | bar: 1 to 60
6 | bar: 1 to 60
| 5 | 5 | bar: 1 to 60
4 | bar: 1 to 60
3 | bar: 1 to 60
2 | bar: 1 to 60
1 | bar: 1 to 60
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
??2 CAA | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
??1/0 CAA | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
??2/0 CAA | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
??3/0 CAA | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
??4/0 CAA | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
??336,4 CAA (LINNET) | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
??336,4 CAA (ORIOLE) | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
??3336,4 CAA (MERLIN) | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
M2
M1
M1 - B1
M2 - B2
N3 + N3
N1 - M1
N1 - M1 - B1
M2
M2 - B2
N3 + N3
N1 - M1
N1 - M1 - B1
M2
M2 - B2
N3 + N3
M4
B4
M4
M1
M1 - B1
M2
M2 - B2
N3 + N3
M4
B4
M4
M1
M1 - B1
M2
M2 - B2
N3 + N3
M4
B4
M4
N1 -M1
N1 -M1
B1
M2
M2
B2
N3 + N3
M4 - B4
M4
N1 - M1
N1 - M1
B1
M2
M2
B2
N3 + N3
M4 - B4
M4
M1 - B1
M2 - B2
N3 + N3
M1 - B1
M2 - B2
N3 + N3
M1 - B1
M2 - B2
N3 + N3
M4 - B4
M4 - B4
M1 - B1
M2 - B2
N3 + N3
M4 - B4
M1 - B1
M2 - B2
N3 + N3
M4 - B4
M1 - B1
M2 - B2
N3 + N3
M4 - B4
M1 - B1
M2 - B2
N3 + N3
M4 - B4
M1 - B1
M2 - B2
N3 + N3
M4 - B4
M1 - B1
M2 - B2
N3 + N3
M4 - B4

## Estrut_Urbana_25KV
NÃO INSERIR NEM EXCLUIR LINHAS OU COLUNAS NESTA PLANILA
??4CA | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  | 0 | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
2 CA | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  | 0 | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
1/0 CA | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  | 0 | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
??2/0 CA | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  | 0 | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
??3/0 CA | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  | 0 | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
4/0 CA | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  | 0 | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
336,4 CA | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  | 0 | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
??4 CAA | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
??2 CAA | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
??1/0 CAA | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
??2/0 CAA | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
??3/0 CAA | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
??4/0 CAA | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
??336,4 CAA (LINNET) | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
??336,4 CAA (MERLIN) | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
??336,4 CAA (ORIOLE) | 80 | 80
79
78
77
76
| 75 | 75
74
73
72
71
| 70 | 70
69
68
67
66
| 65 | 65
64
63
62
61
| 60 | 60
59
58
57
56
| 55 | 55
54
53
52
51
| 50 | 50
49
48
47
46
| 45 | 45
44
43
42
41
| 40 | 40
39
38
37
36
| 35 | 35
34
33
32
31
| 30 | 30
29
28
27
26
| 25 | 25
24
23
22
21
| 20 | 20
19
18
17
16
| 15 | 15
14
13
12
11
| 10 | 10
9
8
7
6
| 5 | 5
4
3
2
1
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 180
336,4 CAA (LINNET)
336,4 CAA (MERLIN)
336,4 CAA (ORIOLE)
N1 - M1
N1 - M1 - B1
M2
M2 - B2
N3 + N3
N1 - M1
N1 - M1 - B1
M2
M2 - B2
N3 + N3
M1 - N1
M1 - B1 - N1
M2
M2 - B2
N3 + N3
M4
B4
M4
M1 - N1
N1 - M1 - B1
M2
M2 - B2
N3 + N3
M4
B4
M4
M1
M1 - B1
M2
M2 - B2
N3 + N3
M4
B4
M4
M1 - N1
M1
B1 - N1
M2
M2
B2
M4 - B4
M4
M1 - N1
N1 - M1
B1
M2
M2
B2
N3 + N3
M4 - B4
M4
N3 + N3
M1 - B1
M2 - B2
N3 + N3
M1 - B1
M2 - B2
N3 + N3
M4 - B4
M4 - B4
M1 - B1
M2 - B2
N3 + N3
M4 - B4
M1 - B1
M2 - B2
N3 + N3
M4 - B4
M1 - B1
M2 - B2
N3 + N3
M4 - B4
M1 - B1
M2 - B2
N3 + N3
M4 - B4
M1 - B1
M2 - B2
N3 + N3
M4 - B4
M1 - B1
M2 - B2
N3 + N3
M4 - B4
M1 - B1
M2 - B2
N3 + N3
M4 - B4

## DT_9_2kN
ENSAIOS DE TRAÇÃO MECÂNICA EM POSTES DE CONCRETO DUPLO "T" E TRONCO CÔNICO
200 | daN |  | POSTE
100 | daN |  | DT - 9(200daN)
11 | m |  | Face A - Côncava |  |  | Face B - Lisa
| Altura do Esforço | Carga Aplic. | % da | Flexão |  | % da | Flexão |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
| em Relação ao topo | (daN) | nominal | cm | % | nominal | cm | % L | 0,1m | 2.9 | 7.5 | 17.8 | 26.3
|  | 50 | 50% |  | 0 | 25% | 2.9 | 0.2636% | 0,5m | 4.6 | 13.4 | 20.1 | 27.9
|  | 100 | 100% |  | 0 | 50% | 7.5 | 0.6818% | 1,0m | 3.5 | 10.2 | 17.2 | 22.8
| 0,1m | 150 | - | - | - | 75% | 17.8 | 1.618% | 1,5m | 2.6 | 7.9 | 14.1 | 18.5
|  | 200 | - | - | - | 100% | 26.3 | 2.391% | 2,0m | 2.3 | 6.2 | 11.6 | 17.4
|  | 250 | - | - | - | 125% | 36.4 | 3.309%
|  | 50 | 50% |  | 0 | 25% | 4.6 | 0.4182%
|  | 100 | 100% |  | 0 | 50% | 13.4 | 1.218%
| 0,5m | 150 | - | - | - | 75% | 20.1 | 1.827%
|  | 200 | - | - | - | 100% | 27.9 | 2.536%
|  | 250 | - | - | - | 125% | 33.8 | 3.073%
|  | 50 | 50% |  | 0 | 25% | 3.5 | 0.3182%
|  | 100 | 100% |  | 0 | 50% | 10.2 | 0.9273%
Esf. | 1,0m | 150 | - | - | - | 75% | 17.2 | 1.564%
Concentrado |  | 200 | - | - | - | 100% | 22.8 | 2.073%
|  | 250 | - | - | - | 125% | 28.8 | 2.618%
|  | 50 | 50% |  | 0 | 25% | 2.6 | 0.2364%
|  | 100 | 100% |  | 0 | 50% | 7.9 | 0.7182%
| 1,5m | 150 | - | - | - | 75% | 14.1 | 1.282%
|  | 200 | - | - | - | 100% | 18.5 | 1.682%
|  | 250 | - | - | - | 125% | 24.5 | 2.227% |  | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | 50 | 50% |  | 0 | 25% | 2.3 | 0.2091% | AT | 3.6 | 13.6 | 22.6 | 31.8
|  | 100 | 100% |  | 0 | 50% | 6.2 | 0.5636% | BT | 4.1 | 15.3 | 25.5 | 33.2
| 2,0m | 150 | - | - | - | 75% | 11.6 | 1.055%
|  | 200 | - | - | - | 100% | 17.4 | 1.582%
|  | 250 | - | - | - | 125% | 20.5 | 1.864%
|  | 50 | 50% |  | 0 | 25% | 3.6 | 0.3273%
|  | 100 | 100% |  | 0 | 50% | 13.6 | 1.236%
| 0,1/0,8/1,5m | 150 | - | - | - | 75% | 22.6 | 2.055%
|  | 200 | - | - | - | 100% | 31.8 | 2.891%
Esf. |  | 250 | - | - | - | 125% | 40.2 | 3.655%
Distribuído |  | 50 | 50% |  | 0 | 25% | 4.1 | 0.3727%
|  | 100 | 100% |  | 0 | 50% | 15.3 | 1.391%
| 0,15/0,35/0,55/0,75m | 150 | - | - | - | 75% | 25.5 | 2.318%
|  | 200 | - | - | - | 100% | 33.2 | 3.018%
|  | 250 | - | - | - | 125% | 43.8 | 3.982%
OBS.: | O poste DT-9(2) é fabricado com furação 3025mm, diferentemente dos demais
do ensaio que são fabricados com furação 4525mm.
COPREL
ENGENHARIA
2007-07-20
Note on E6: furação 3,025m

## DT_11_2kN
ENSAIOS DE TRAÇÃO MECÂNICA EM POSTES DE CONCRETO DUPLO "T" E TRONCO CÔNICO
200 | daN |  | POSTE
100 | daN |  | DT - 11 (200daN)
11 | m |  | Face A - Côncava |  |  | Face B - Lisa
| Altura do Esforço | Carga Aplic. | % da | Flexão |  | % da | Flexão |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
| em Relação ao topo | (daN) | nominal | cm | % | nominal | cm | % L | 0,1m | 5.5 | 15 | 25.6 | 35.7
|  | 50 | 50% |  | 0 | 25% | 5.5 | 0.5% | 0,5m | 6 | 15.4 | 26.1 | 34.7
|  | 100 | 100% |  | 0 | 50% | 15 | 1.364% | 1,0m | 4.9 | 14 | 22.5 | 31.6
| 0,1m | 150 | - | - | - | 75% | 25.6 | 2.327% | 1,5m | 3.5 | 11.5 | 19.8 | 26.5
|  | 200 | - | - | - | 100% | 35.7 | 3.245% | 2,0m | 3.7 | 10.1 | 18.4 | 24.5
|  | 250 | - | - | - | 125% | 48.9 | 4.445%
|  | 50 | 50% |  | 0 | 25% | 6 | 0.5455%
|  | 100 | 100% |  | 0 | 50% | 15.4 | 1.4%
| 0,5m | 150 | - | - | - | 75% | 26.1 | 2.373%
|  | 200 | - | - | - | 100% | 34.7 | 3.155%
|  | 250 | - | - | - | 125% | 45.2 | 4.109%
|  | 50 | 50% |  | 0 | 25% | 4.9 | 0.4455%
|  | 100 | 100% |  | 0 | 50% | 14 | 1.273%
Esf. | 1,0m | 150 | - | - | - | 75% | 22.5 | 2.045%
Concentrado |  | 200 | - | - | - | 100% | 31.6 | 2.873%
|  | 250 | - | - | - | 125% | 39.6 | 3.6%
|  | 50 | 50% |  | 0 | 25% | 3.5 | 0.3182%
|  | 100 | 100% |  | 0 | 50% | 11.5 | 1.045%
| 1,5m | 150 | - | - | - | 75% | 19.8 | 1.8%
|  | 200 | - | - | - | 100% | 26.5 | 2.409%
|  | 250 | - | - | - | 125% | 34.9 | 3.173% |  | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | 50 | 50% |  | 0 | 25% | 3.7 | 0.3364% | AT | 3.6 | 13.6 | 22.6 | 31.8
|  | 100 | 100% |  | 0 | 50% | 10.1 | 0.9182% | BT | 4.4 | 15.4 | 25.8 | 33.5
| 2,0m | 150 | - | - | - | 75% | 18.4 | 1.673%
|  | 200 | - | - | - | 100% | 24.5 | 2.227%
|  | 250 | - | - | - | 125% | 30.8 | 2.8%
|  | 50 | 50% |  | 0 | 25% | 3.6 | 0.3273%
|  | 100 | 100% |  | 0 | 50% | 13.6 | 1.236%
| 0,1/0,8/1,5m | 150 | - | - | - | 75% | 22.6 | 2.055%
|  | 200 | - | - | - | 100% | 31.8 | 2.891%
Esf. |  | 250 | - | - | - | 125% | 40.2 | 3.655%
Distribuído |  | 50 | 50% |  | 0 | 25% | 4.4 | 0.4%
|  | 100 | 100% |  | 0 | 50% | 15.4 | 1.4%
| 0,15/0,35/0,55/0,75m | 150 | - | - | - | 75% | 25.8 | 2.345%
|  | 200 | - | - | - | 100% | 33.5 | 3.045%
|  | 250 | - | - | - | 125% | 44.1 | 4.009%
COPREL
ENGENHARIA
2007-07-01
Note on E6: furação 4,5m

## DT_12_4kN
ENSAIOS DE ELASTICIDADE EM POSTES DE CONCRETO DUPLO "T" E TRONCO CÔNICO
400 | daN |  | POSTE
200 | daN | 12000 | DT - 12 (400daN) | [7 empty] | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100%
12 | m |  | Face A - Côncava |  |  | Face B - Lisa |  |  |  | 0,1m | 1.3 | 2.9 | 5.6 | 10 | 13.4 | 19.1 | 24.5 | 28.9
| Altura do Esforço | Carga Aplic. | % da | Flexão |  | % da | Flexão |  |  | 0,5m | 1.2 | 3.8 | 7.4 | 10.2 | 14 | 17 | 20 | 23.2
| em Relação ao topo | (daN) | nominal | cm | % L | nominal | cm | % L | Fotos | 1,0m | 1.5 | 3.8 | 6.6 | 9.8 | 13 | 15.8 | 18.6 | 20.8
Esf. Concentrado | 0,1m | 50 | 25% | 8.5 | 0.7083% | 12.5% | 1.3 | 0.1083% |  | 1,5m | 1.2 | 3.2 | 5.8 | 8.6 | 11.6 | 14.4 | 16.6 | 18.7
|  | 100 | 50% | 18.3 | 1.525% | 25% | 2.9 | 0.2417% |  | 2,0m | 1.1 | 2.5 | 4.8 | 6.9 | 9.6 | 12 | 14.1 | 16
|  | 150 | 75% | 29.6 | 2.467% | 37.5% | 5.6 | 0.4667%
|  | 200 | 100% | 42.4 | 3.533% | 50% | 10 | 0.8333%
|  | 250 | - | - | - | 62.5% | 13.4 | 1.117%
|  | 300 | - | - | - | 75% | 19.1 | 1.592%
|  | 350 | - | - | - | 87.5% | 24.5 | 2.042%
|  | 400 | - | - | - | 100% | 28.9 | 2.408% | 128-129
|  | 450 | - | - | - | 112.5% | - | -
| 0,5m | 50 | 25% | 11 | 0.9167% | 12.5% | 1.2 | 0.1%
|  | 100 | 50% | 21 | 1.75% | 25% | 3.8 | 0.3167%
|  | 150 | 75% | 29.8 | 2.483% | 37.5% | 7.4 | 0.6167%
|  | 200 | 100% | 38.8 | 3.233% | 50% | 10.2 | 0.85%
|  | 250 | - | - | - | 62.5% | 14 | 1.167% | 130-131
|  | 300 | - | - | - | 75% | 17 | 1.417%
|  | 350 | - | - | - | 87.5% | 20 | 1.667%
|  | 400 | - | - | - | 100% | 23.2 | 1.933% |  |  | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100%
|  | 450 | - | - | - | 112.5% | - | - |  | AT | 1.2 | 3.5 | 7.5 | 10.3 | 13.5 | 16.9 | 19.4 | 21.9
| 1,0m | 50 | 25% | 9 | 0.75% | 12.5% | 1.5 | 0.125% |  | BT | 1.8 | 3.7 | 8.4 | 11.3 | 14 | 17.5 | 22 | 24.5
|  | 100 | 50% | 19.2 | 1.6% | 25% | 3.8 | 0.3167%
|  | 150 | 75% | 28.4 | 2.367% | 37.5% | 6.6 | 0.55%
|  | 200 | 100% | 36.3 | 3.025% | 50% | 9.8 | 0.8167%
|  | 250 | - | - | - | 62.5% | 13 | 1.083%
|  | 300 | - | - | - | 75% | 15.8 | 1.317%
|  | 350 | - | - | - | 87.5% | 18.6 | 1.55%
|  | 400 | - | - | - | 100% | 20.8 | 1.733%
|  | 450 | - | - | - | 112.5% | - | -
| 1,5m | 50 | 25% | 8 | 0.6667% | 12.5% | 1.2 | 0.1%
|  | 100 | 50% | 17.1 | 1.425% | 25% | 3.2 | 0.2667%
|  | 150 | 75% | 24 | 2% | 37.5% | 5.8 | 0.4833%
|  | 200 | 100% | 31.6 | 2.633% | 50% | 8.6 | 0.7167%
|  | 250 | - | - | - | 62.5% | 11.6 | 0.9667%
|  | 300 | - | - | - | 75% | 14.4 | 1.2%
|  | 350 | - | - | - | 87.5% | 16.6 | 1.383%
|  | 400 | - | - | - | 100% | 18.7 | 1.558%
|  | 450 | - | - | - | 112.5% | - | -
| 2,0m | 50 | 25% | 5 | 0.4167% | 12.5% | 1.1 | 0.09167% |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | 100 | 50% | 13.6 | 1.133% | 25% | 2.5 | 0.2083% |  | 0,1m | 8.5 | 18.3 | 29.6 | 42.4
|  | 150 | 75% | 21.5 | 1.792% | 37.5% | 4.8 | 0.4% |  | 0,5m | 11 | 21 | 29.8 | 38.8
|  | 200 | 100% | 29 | 2.417% | 50% | 6.9 | 0.575% |  | 1,0m | 9 | 19.2 | 28.4 | 36.3
|  | 250 | - | - | - | 62.5% | 9.6 | 0.8% |  | 1,5m | 8 | 17.1 | 24 | 31.6
|  | 300 | - | - | - | 75% | 12 | 1% |  | 2,0m | 5 | 13.6 | 21.5 | 29
|  | 350 | - | - | - | 87.5% | 14.1 | 1.175%
|  | 400 | - | - | - | 100% | 16 | 1.333%
|  | 450 | - | - | - | 112.5% | - | -
Esf. Distribuído | 0,1/0,8/1,5m | 50 | 25% | 7 | 0.5833% | 12.5% | 1.2 | 0.1%
|  | 100 | 50% | 14.6 | 1.217% | 25% | 3.5 | 0.2917%
|  | 150 | 75% | 24 | 2% | 37.5% | 7.5 | 0.625%
|  | 200 | 100% | 33.2 | 2.767% | 50% | 10.3 | 0.8583% | 132
|  | 250 | - | - | - | 62.5% | 13.5 | 1.125%
|  | 300 | - | - | - | 75% | 16.9 | 1.408%
|  | 350 | - | - | - | 87.5% | 19.4 | 1.617%
|  | 400 | - | - | - | 100% | 21.9 | 1.825%
|  | 450 | - | - | - | 112.5% | - | - |  |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
| 0,15/0,35/0,55/0,75m | 50 | 25% | 3 | 0.25% | 12.5% | 1.8 | 0.15% |  |  | AT | 7 | 14.6 | 24 | 33.2
|  | 100 | 50% | 13 | 1.083% | 25% | 3.7 | 0.3083% |  |  | BT | 3 | 13 | 20.8 | 28
|  | 150 | 75% | 20.8 | 1.733% | 37.5% | 8.4 | 0.7%
|  | 200 | 100% | 28 | 2.333% | 50% | 11.3 | 0.9417%
|  | 250 | - | - | - | 62.5% | 14 | 1.167%
|  | 300 | - | - | - | 75% | 17.5 | 1.458%
|  | 350 | - | - | - | 87.5% | 22 | 1.833%
|  | 400 | - | - | - | 100% | 24.5 | 2.042%
|  | 450 | - | - | - | 112.5% | - | -
COPREL
ENGENHARIA
2007-05-08

## DT_12_6kN
ENSAIOS DE ELASTICIDADE EM POSTES DE CONCRETO DUPLO "T" E TRONCO CÔNICO
600 | daN |  | POSTE
300 | daN |  | DT - 12 (600daN)
12 | m |  | Face A - Côncava |  |  | Face B - Lisa
| Altura do Esforço | Carga Aplic. | % da | Flexão |  | % da | Flexão
| em Relação ao topo | (daN) | nominal | cm | % L | nominal | cm | % L | Fotos |  | 8% | 17% | 25% | 33% | 42% | 50% | 58% | 67% | 75% | 83% | 92% | 100%
Esforço Concentrado | 0,1m | 50 | 16.67% | 1.8 | 0.15% | 8.333% | 0.7 | 0.05833% |  | 0,1 m | 0.7 | 2.7 | 5.4 | 8.2 | 11.1 | 14.1 | 16.7 | 18.7 | 21.6 | 24.6 | 27.9 | 30.3
|  | 100 | 33.33% | 6.9 | 0.575% | 16.67% | 2.7 | 0.225% |  | 0,5 m | 1.2 | 3 | 5.4 | 8 | 10.4 | 12.6 | 15 | 17 | 18.8 | 20.9 | 22.9 | 25
|  | 150 | 50% | 15 | 1.25% | 25% | 5.4 | 0.45% |  | 1,0 m | 0.6 | 2.4 | 4.8 | 6.6 | 8.8 | 11 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 18 | 19.8 | 20.8
|  | 200 | 66.67% | 23.4 | 1.95% | 33.33% | 8.2 | 0.6833% | 63 | 1,5 m | 0.3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9.6 | 11 | 13 | 14.5 | 16 | 17.8 | 19.4
|  | 250 | 83.33% | 33 | 2.75% | 41.67% | 11.1 | 0.925% |  | 2,0 m | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 5.3 | 7 | 8.5 | 10 | 11.4 | 13.2 | 14.3 | 15.8 | 17.3
|  | 300 | 100% | 42.8 | 3.567% | 50% | 14.1 | 1.175% | 64
|  | 350 | - | - | - | 58.33% | 16.7 | 1.392% | 65
|  | 400 | - | - | - | 66.67% | 18.7 | 1.558% | 66
|  | 450 | - | - | - | 75% | 21.6 | 1.8% | 67
|  | 500 | - | - | - | 83.33% | 24.6 | 2.05% | 68
|  | 550 | - | - | - | 91.67% | 27.9 | 2.325% | 69
|  | 600 | - | - | - | 100% | 30.3 | 2.525% | 70 a 72
|  | 650 | - | - | - | 108.3% | - | -
| 0,5m | 50 | 16.67% | 3.8 | 0.3167% | 8.333% | 1.2 | 0.1%
|  | 100 | 33.33% | 11 | 0.9167% | 16.67% | 3 | 0.25%
|  | 150 | 50% | 17.2 | 1.433% | 25% | 5.4 | 0.45%
|  | 200 | 66.67% | 22.8 | 1.9% | 33.33% | 8 | 0.6667%
| 0,5m | 250 | 83.33% | 29.8 | 2.483% | 41.67% | 10.4 | 0.8667% | 74
|  | 300 | 100% | 36.4 | 3.033% | 50% | 12.6 | 1.05% | 75
|  | 350 | - | - | - | 58.33% | 15 | 1.25% | 76
|  | 400 | - | - | - | 66.67% | 17 | 1.417% | 77
|  | 450 | - | - | - | 75% | 18.6 | 1.55% | 78 |  | 8% | 17% | 25% | 33% | 42% | 50% | 58% | 67% | 75% | 83% | 92% | 100%
|  | 500 | - | - | - | 83.33% | 20.9 | 1.742% | 79 | AT | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 3.9 | 6.1 | 8.2 | 10.4 | 12.9 | 15.2 | 17.7 | 20.3 | 23.8
|  | 550 | - | - | - | 91.67% | 22.9 | 1.908% | 80 | BT | 0.2 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 9.8 | 11.9 | 14.2 | 16 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 25.2
|  | 600 | - | - | - | 100% | 25 | 2.083% | 81
|  | 650 | - | - | - | 108.3% | - | -
| 1,0m | 50 | 16.67% | 2.7 | 0.225% | 8.333% | 0.6 | 0.05%
|  | 100 | 33.33% | 9.3 | 0.775% | 16.67% | 2.4 | 0.2%
|  | 150 | 50% | 15.4 | 1.283% | 25% | 4.8 | 0.4%
|  | 200 | 66.67% | 20.4 | 1.7% | 33.33% | 6.6 | 0.55%
|  | 250 | 83.33% | 25.6 | 2.133% | 41.67% | 8.8 | 0.7333%
|  | 300 | 100% | 31.1 | 2.592% | 50% | 11 | 0.9167%
|  | 350 | - | - | - | 58.33% | 12.6 | 1.05%
|  | 400 | - | - | - | 66.67% | 14.4 | 1.2%
|  | 450 | - | - | - | 75% | 16.2 | 1.35%
|  | 500 | - | - | - | 83.33% | 18 | 1.5% | 82 |  |  | 17% | 33% | 50% | 67% | 83% | 100%
|  | 550 | - | - | - | 91.67% | 19.8 | 1.65% | 83 |  | 0,1 m | 1.8 | 6.9 | 15 | 23.4 | 33 | 42.8
|  | 600 | - | - | - | 100% | 20.8 | 1.733% | 84 |  | 0,5 m | 3.8 | 11 | 17.2 | 22.8 | 29.8 | 36.4
|  | 650 | - | - | - | 108.3% | - | - |  |  | 1,0 m | 2.7 | 9.3 | 15.4 | 20.4 | 25.6 | 31.1
| 1,5m | 50 | 16.67% | 1.8 | 0.15% | 8.333% | 0.3 | 0.025% |  |  | 1,5 m | 1.8 | 7.5 | 13.1 | 18.1 | 23.2 | 27.9
|  | 100 | 33.33% | 7.5 | 0.625% | 16.67% | 2 | 0.1667% |  |  | 2,0 m | 2 | 6.8 | 12.3 | 17.1 | 22.2 | 26.1
|  | 150 | 50% | 13.1 | 1.092% | 25% | 4 | 0.3333%
|  | 200 | 66.67% | 18.1 | 1.508% | 33.33% | 6 | 0.5%
|  | 250 | 83.33% | 23.2 | 1.933% | 41.67% | 8 | 0.6667%
|  | 300 | 100% | 27.9 | 2.325% | 50% | 9.6 | 0.8%
|  | 350 | - | - | - | 58.33% | 11 | 0.9167%
|  | 400 | - | - | - | 66.67% | 13 | 1.083%
|  | 450 | - | - | - | 75% | 14.5 | 1.208%
|  | 500 | - | - | - | 83.33% | 16 | 1.333% | 85
|  | 550 | - | - | - | 91.67% | 17.8 | 1.483% | 86
|  | 600 | - | - | - | 100% | 19.4 | 1.617% | 87
|  | 650 | - | - | - | 108.3% | - | -
| 2,0m | 50 | 16.67% | 2 | 0.1667% | 8.333% | 0.3 | 0.025%
|  | 100 | 33.33% | 6.8 | 0.5667% | 16.67% | 1.8 | 0.15%
|  | 150 | 50% | 12.3 | 1.025% | 25% | 3.4 | 0.2833%
|  | 200 | 66.67% | 17.1 | 1.425% | 33.33% | 5.3 | 0.4417%
|  | 250 | 83.33% | 22.2 | 1.85% | 41.67% | 7 | 0.5833%
|  | 300 | 100% | 26.1 | 2.175% | 50% | 8.5 | 0.7083% | [5 empty] | 17% | 33% | 50% | 67% | 83% | 100%
|  | 350 | - | - | - | 58.33% | 10 | 0.8333% |  |  |  |  | AT | 0.8 | 8.1 | 15.8 | 23.2 | 31.7 | 38.6
|  | 400 | - | - | - | 66.67% | 11.4 | 0.95% |  |  |  |  | BT | 0.7 | 9.1 | 17.2 | 23.6 | 32.2 | 37.5
|  | 450 | - | - | - | 75% | 13.2 | 1.1%
|  | 500 | - | - | - | 83.33% | 14.3 | 1.192% | 88
|  | 550 | - | - | - | 91.67% | 15.8 | 1.317% | 89
|  | 600 | - | - | - | 100% | 17.3 | 1.442% | 90
|  | 650 | - | - | - | 108.3% | 19 | 1.583% | 91
|  | 700 | - | - | - | 116.7% | 20.3 | 1.692%
|  | 750 | - | - | - | 125% | 21.8 | 1.817%
|  | 800 | - | - | - | 133.3% | 23.4 | 1.95%
|  | 840 | - | - | - | 140% | 24.6 | 2.05%
Esf. Distribuído | 0,1/0,8/1,5m | 50 | 16.67% | 0.8 | 0.06667% | 8.333% | 0.2 | 0.01667%
|  | 100 | 33.33% | 8.1 | 0.675% | 16.67% | 0.9 | 0.075%
|  | 150 | 50% | 15.8 | 1.317% | 25% | 2.1 | 0.175%
|  | 200 | 66.67% | 23.2 | 1.933% | 33.33% | 3.9 | 0.325% | 28
|  | 250 | 83.33% | 31.7 | 2.642% | 41.67% | 6.1 | 0.5083%
|  | 300 | 100% | 38.6 | 3.217% | 50% | 8.2 | 0.6833%
|  | 350 | - | - | - | 58.33% | 10.4 | 0.8667% | 29
|  | 400 | - | - | - | 66.67% | 12.9 | 1.075% | 30
|  | 450 | - | - | - | 75% | 15.2 | 1.267%
|  | 500 | - | - | - | 83.33% | 17.7 | 1.475% | 31-32
|  | 550 | - | - | - | 91.67% | 20.3 | 1.692% | 33
|  | 600 | - | - | - | 100% | 23.8 | 1.983% | 34
|  | 650 | - | - | - | 108.3% | - | -
| 0,15/0,35/0,55/0,75m | 50 | 16.67% | 0.7 | 0.05833% | 8.333% | 0.2 | 0.01667%
|  | 100 | 33.33% | 9.1 | 0.7583% | 16.67% | 2.3 | 0.1917%
|  | 150 | 50% | 17.2 | 1.433% | 25% | 4.6 | 0.3833%
|  | 200 | 66.67% | 23.6 | 1.967% | 33.33% | 6.9 | 0.575%
|  | 250 | 83.33% | 32.2 | 2.683% | 41.67% | 9.8 | 0.8167% | 38
|  | 300 | 100% | 37.5 | 3.125% | 50% | 11.9 | 0.9917% | 39
|  | 350 | - | - | - | 58.33% | 14.2 | 1.183% | 40
|  | 400 | - | - | - | 66.67% | 16 | 1.333% | 41
|  | 450 | - | - | - | 75% | 18.2 | 1.517% | 42
|  | 500 | - | - | - | 83.33% | 20.2 | 1.683%
|  | 550 | - | - | - | 91.67% | 22.5 | 1.875% | 45
|  | 600 | - | - | - | 100% | 25.2 | 2.1% | 47 a 49
|  | 650 | - | - | - | 108.3% | - | -

## TC_12_10kN
ENSAIOS DE ELASTICIDADE EM POSTES DE CONCRETO DUPLO "T" E TRONCO CÔNICO
1000 | daN |  |  | POSTE
12 | m |  |  | TC - 12 (1000daN)
| Altura do Esforço | Carga Aplic. | % da | Flexão
| em Relação ao topo | (daN) | nominal | cm | % | Fotos |  | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100%
Esforço concentrado | 0,1m | 50 | 5% | 0.8 | 0.06667% |  | 0,1m | 0.8 | 1.5 | 2.7 | 4 | 5.7 | 7.5 | 9 | 11 | 12.8 | 15.1 | 16.8 | 18.8 | 20 | 21.5 | 23.5 | 25.9 | 27.8 | 29.8 | 32 | 34.4
|  | 100 | 10% | 1.5 | 0.125% |  | 0,5m | 0.8 | 1.8 | 4.2 | 5 | 6.4 | 8 | 9.8 | 11.2 | 13.2 | 14.9 | 16.9 | 18.4 | 20.1 | 22.1 | 24.1 | 25.7 | 27.4 | 29 | 31 | 32.7
|  | 150 | 15% | 2.7 | 0.225% |  | 1,0m | 0.6 | 1.5 | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 8.2 | 9.8 | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.8 | 17.6 | 19 | 20.7 | 22 | 24 | 25.4 | 27.1 | 28.5 | 30.2
|  | 200 | 20% | 4 | 0.3333% |  | 1,5m | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 3.9 | 5.1 | 6.6 | 8 | 9.6 | 10.6 | 12.4 | 14 | 15.5 | 16.9 | 18.6 | 19.8 | 21 | 22.6 | 24 | 25.5 | 27
|  | 250 | 25% | 5.7 | 0.475% |  | 2,0m | 0.5 | 1.2 | 2 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.2 | 8.4 | 9.7 | 11.1 | 12.4 | 13.9 | 15.4 | 16.7 | 18 | 19.2 | 20.4 | 21.8 | 23.2 | 24.4
|  | 300 | 30% | 7.5 | 0.625%
|  | 350 | 35% | 9 | 0.75%
|  | 400 | 40% | 11 | 0.9167% | 94
|  | 450 | 45% | 12.8 | 1.067%
|  | 500 | 50% | 15.1 | 1.258% | 95
|  | 550 | 55% | 16.8 | 1.4% | 96
|  | 600 | 60% | 18.8 | 1.567% | 99
|  | 650 | 65% | 20 | 1.667% | 98-100
|  | 700 | 70% | 21.5 | 1.792% | 101
|  | 750 | 75% | 23.5 | 1.958%
|  | 800 | 80% | 25.9 | 2.158%
|  | 850 | 85% | 27.8 | 2.317% |  |  | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100%
|  | 900 | 90% | 29.8 | 2.483% | 103 | AT | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.6 | 10.5 | 12.3 | 14 | 16.1 | 18 | 19 | 21 | 22.2 | 24.2 | 25.5 | 26.9 | 28.5 | 30.1
|  | 950 | 95% | 32 | 2.667% |  | BT | 0.6 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13.9 | 15.9 | 17.5 | 19.4 | 21.1 | 22.8 | 24.7 | 26.5 | 28 | 29.5 | 30.6 | 33
|  | 1000 | 100% | 34.4 | 2.867%
| 0,5m | 50 | 5% | 0.8 | 0.06667%
|  | 100 | 10% | 1.8 | 0.15%
|  | 150 | 15% | 4.2 | 0.35%
|  | 200 | 20% | 5 | 0.4167%
| 0,5m | 250 | 25% | 6.4 | 0.5333%
|  | 300 | 30% | 8 | 0.6667%
|  | 350 | 35% | 9.8 | 0.8167%
|  | 400 | 40% | 11.2 | 0.9333%
|  | 450 | 45% | 13.2 | 1.1%
|  | 500 | 50% | 14.9 | 1.242%
|  | 550 | 55% | 16.9 | 1.408%
|  | 600 | 60% | 18.4 | 1.533% | 104-105
|  | 650 | 65% | 20.1 | 1.675%
|  | 700 | 70% | 22.1 | 1.842%
|  | 750 | 75% | 24.1 | 2.008%
|  | 800 | 80% | 25.7 | 2.142%
|  | 850 | 85% | 27.4 | 2.283% | 106
|  | 900 | 90% | 29 | 2.417%
|  | 950 | 95% | 31 | 2.583% | 108
|  | 1000 | 100% | 32.7 | 2.725% | 109
| 1,0m | 50 | 5% | 0.6 | 0.05%
|  | 100 | 10% | 1.5 | 0.125%
|  | 150 | 15% | 3.4 | 0.2833%
|  | 200 | 20% | 4.5 | 0.375%
| 1,0m | 250 | 25% | 5.8 | 0.4833%
|  | 300 | 30% | 8.2 | 0.6833%
|  | 350 | 35% | 9.8 | 0.8167%
|  | 400 | 40% | 10.7 | 0.8917%
|  | 450 | 45% | 12.4 | 1.033%
|  | 500 | 50% | 13.8 | 1.15%
|  | 550 | 55% | 15.8 | 1.317%
|  | 600 | 60% | 17.6 | 1.467%
|  | 650 | 65% | 19 | 1.583%
|  | 700 | 70% | 20.7 | 1.725% | 110
|  | 750 | 75% | 22 | 1.833%
|  | 800 | 80% | 24 | 2%
|  | 850 | 85% | 25.4 | 2.117%
|  | 900 | 90% | 27.1 | 2.258%
|  | 950 | 95% | 28.5 | 2.375%
|  | 1000 | 100% | 30.2 | 2.517%
| 1,5m | 50 | 5% | 0.6 | 0.05%
|  | 100 | 10% | 1.3 | 0.1083%
|  | 150 | 15% | 2.4 | 0.2%
|  | 200 | 20% | 3.9 | 0.325%
| 1,5m | 250 | 25% | 5.1 | 0.425%
|  | 300 | 30% | 6.6 | 0.55%
|  | 350 | 35% | 8 | 0.6667%
|  | 400 | 40% | 9.6 | 0.8%
|  | 450 | 45% | 10.6 | 0.8833%
|  | 500 | 50% | 12.4 | 1.033%
|  | 550 | 55% | 14 | 1.167%
|  | 600 | 60% | 15.5 | 1.292%
|  | 650 | 65% | 16.9 | 1.408%
|  | 700 | 70% | 18.6 | 1.55%
|  | 750 | 75% | 19.8 | 1.65%
|  | 800 | 80% | 21 | 1.75%
|  | 850 | 85% | 22.6 | 1.883%
|  | 900 | 90% | 24 | 2%
|  | 950 | 95% | 25.5 | 2.125%
|  | 1000 | 100% | 27 | 2.25%
| 2,0m | 50 | 5% | 0.5 | 0.04167%
|  | 100 | 10% | 1.2 | 0.1%
|  | 150 | 15% | 2 | 0.1667%
|  | 200 | 20% | 3.4 | 0.2833%
| 2,0m | 250 | 25% | 4.4 | 0.3667%
|  | 300 | 30% | 5.4 | 0.45%
|  | 350 | 35% | 7.2 | 0.6%
|  | 400 | 40% | 8.4 | 0.7%
|  | 450 | 45% | 9.7 | 0.8083%
|  | 500 | 50% | 11.1 | 0.925%
|  | 550 | 55% | 12.4 | 1.033%
|  | 600 | 60% | 13.9 | 1.158%
|  | 650 | 65% | 15.4 | 1.283%
|  | 700 | 70% | 16.7 | 1.392%
|  | 750 | 75% | 18 | 1.5%
|  | 800 | 80% | 19.2 | 1.6%
|  | 850 | 85% | 20.4 | 1.7%
|  | 900 | 90% | 21.8 | 1.817%
|  | 950 | 95% | 23.2 | 1.933%
|  | 1000 | 100% | 24.4 | 2.033%
Esforço distribuído | 0,1/0,8/1,5m | 50 | 5% | 0.6 | 0.05%
|  | 100 | 10% | 1.3 | 0.1083%
|  | 150 | 15% | 2.5 | 0.2083%
|  | 200 | 20% | 4 | 0.3333%
| 0,1/0,8/1,5m | 250 | 25% | 5.5 | 0.4583%
|  | 300 | 30% | 7.5 | 0.625%
|  | 350 | 35% | 9.6 | 0.8%
|  | 400 | 40% | 10.5 | 0.875%
|  | 450 | 45% | 12.3 | 1.025%
|  | 500 | 50% | 14 | 1.167%
|  | 550 | 55% | 16.1 | 1.342% | 120-121
|  | 600 | 60% | 18 | 1.5%
|  | 650 | 65% | 19 | 1.583%
|  | 700 | 70% | 21 | 1.75% | 122-123
|  | 750 | 75% | 22.2 | 1.85%
|  | 800 | 80% | 24.2 | 2.017%
|  | 850 | 85% | 25.5 | 2.125%
|  | 900 | 90% | 26.9 | 2.242%
|  | 950 | 95% | 28.5 | 2.375%
|  | 1000 | 100% | 30.1 | 2.508% | 124-125
| 0,15/0,35/0,55/0,75m | 50 | 5% | 0.6 | 0.05%
|  | 100 | 10% | 1.5 | 0.125%
|  | 150 | 15% | 3.2 | 0.2667%
|  | 200 | 20% | 4.8 | 0.4%
| 0,15/0,35/0,55/0,75m | 250 | 25% | 6 | 0.5%
|  | 300 | 30% | 8 | 0.6667%
|  | 350 | 35% | 10 | 0.8333%
|  | 400 | 40% | 12 | 1%
|  | 450 | 45% | 13.9 | 1.158%
|  | 500 | 50% | 15.9 | 1.325%
|  | 550 | 55% | 17.5 | 1.458%
|  | 600 | 60% | 19.4 | 1.617%
|  | 650 | 65% | 21.1 | 1.758%
|  | 700 | 70% | 22.8 | 1.9%
|  | 750 | 75% | 24.7 | 2.058%
|  | 800 | 80% | 26.5 | 2.208%
|  | 850 | 85% | 28 | 2.333%
|  | 900 | 90% | 29.5 | 2.458%
|  | 950 | 95% | 30.6 | 2.55%
|  | 1000 | 100% | 33 | 2.75%

## Graf_Comparativos
0,1m
| 25% | 50% | 75% | 100%
DT-11(2)
DT-9(2) | 2.9 | 7.5 | 17.8 | 26.3
DT-11(2) | 5.5 | 15 | 25.6 | 35.7
DT-12(4) | 2.9 | 10 | 19.1 | 28.9
DT-12(6) | 5.4 | 14.1 | 21.6 | 30.3
TC-12(10) | 5.7 | 15.1 | 23.5 | 34.4
Média | 4.6667 | 13.0667 | 21.4 | 31.2
0,5m
| 25% | 50% | 75% | 100%
DT-11(2)
DT-9(2) | 4.6 | 13.4 | 20.1 | 27.9
DT-11(2) | 6 | 15.4 | 26.1 | 34.7
DT-12(4) | 3.8 | 10.2 | 17 | 23.2
DT-12(6) | 5.4 | 12.6 | 18.6 | 25
TC-12(10) | 6.4 | 14.9 | 24.1 | 32.7
Média | 5.2 | 12.5667 | 19.9 | 26.9667
1,0m
| 25% | 50% | 75% | 100%
DT-11(2)
DT-9(2) | 3.5 | 10.2 | 17.2 | 22.8
DT-11(2) | 4.9 | 14 | 22.5 | 31.6
DT-12(4) | 3.8 | 9.8 | 15.8 | 20.8
DT-12(6) | 4.8 | 11 | 16.2 | 20.8
TC-12(10) | 5.8 | 13.8 | 22 | 30.2
Média | 4.8 | 11.5333 | 18 | 23.9333
1,5m |  |  |  | 4
| 25% | 50% | 75% | 100%
DT-11(2)
DT-9(2) | 2.6 | 7.9 | 14.1 | 18.5
DT-11(2) | 3.5 | 11.5 | 19.8 | 26.5
DT-12(4) | 3.2 | 8.6 | 14.4 | 18.7
DT-12(6) | 4 | 9.6 | 14.5 | 19.4
TC-12(10) | 5.1 | 12.4 | 19.8 | 27
Média | 4.1 | 10.2 | 16.2333 | 21.7
2,0m
| 25% | 50% | 75% | 100%
DT-11(2)
DT-9(2) | 2.3 | 6.2 | 11.6 | 17.4
DT-11(2) | 3.7 | 10.1 | 18.4 | 24.5
DT-12(4) | 2.5 | 6.9 | 12 | 16
DT-12(6) | 3.4 | 8.5 | 13.2 | 17.3
TC-12(10) | 4.4 | 11.1 | 18 | 24.4
Média | 3.4333 | 8.8333 | 14.4 | 19.2333
AT
| 25% | 50% | 75% | 100%
DT-11(2)
DT-9(2) | 3.6 | 13.6 | 22.6 | 31.8
DT-11(2) | 3.6 | 13.6 | 22.6 | 31.8
DT-12(4) | 3.5 | 10.3 | 16.9 | 21.9
DT-12(6) | 2.1 | 8.2 | 15.2 | 23.8
TC-12(10) | 5.5 | 14 | 22.2 | 30.1
Média | 3.7 | 10.8333 | 18.1 | 25.2667
BT
| 25% | 50% | 75% | 100%
DT-11(2)
DT-9(2) | 4.1 | 15.3 | 25.5 | 33.2
DT-11(2) | 4.4 | 15.4 | 25.8 | 33.5
DT-12(4) | 3.7 | 11.3 | 17.5 | 24.5
DT-12(6) | 4.6 | 11.9 | 18.2 | 25.8
TC-12(10) | 6 | 15.9 | 24.7 | 33
Média | 4.7667 | 13.0333 | 20.1333 | 27.7667
COPREL
ENGENHARIA
2007-07-01

## Newton (hidden)
Resultado
0.089641

## Barras de Ferramentas
Calculando ......
Por favor aguarde